## Технические параметры
Характеристики | ВС-1110 |  |  | ВС-1220 |  |  | ВС-1230 |  |  | ВС-2125 |  |  | ВС-2245 |  |  | ВС-2365 |  |  | ВС-3275 |  |  | ВС-33100
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 10.1 |  |  | 21.4 |  |  | 27.3 |  |  | 26.7 |  |  | 45 |  |  | 65.5 |  |  | 71.6 |  |  | 99.4
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1100 | 1600 | 2100 | 700 | 1200 | 2000 | 400 | 900 | 1900 | 2250 | 3400 | 4400 | 1700 | 2800 | 4100 | 1400 | 2400 | 3900 | 2900 | 4600 | 5800 | 2100 | 3400 | 5200
Питание (В/Гц) | 230/50 |  |  | 230/50 |  |  | 230/50 |  |  | 230/50 |  |  | 230/50 |  |  | 230/50 |  |  | 230/50 |  |  | 230/50
Количество двигателей | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Макс. потребление тока (A) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.15 | 1.3 | 1.1 | 1.15 | 1.3 | 1.1 | 1.15 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.5 | 2
Макс. расход мощности (Вт) | 65 | 85 | 110 | 65 | 85 | 110 | 65 | 85 | 110 | 170 | 210 | 280 | 170 | 210 | 280 | 170 | 210 | 280 | 270 | 370 | 520 | 260 | 350 | 450
IP/Класс изоляции | 54 /F |  |  | 54 /F |  |  | 54 /F |  |  | 54 /F |  |  | 54 /F |  |  | 54 /F |  |  | 54 /F |  |  | 54 /F
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 | 36 | 42 | 47 | 36 | 42 | 47 | 44 | 49 | 54 | 44 | 49 | 54 | 44 | 49 | 54 | 50 | 57 | 62 | 50 | 57 | 62
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
Макс. рабочее давление (MПa) | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” |  |  | ½” |  |  | ½” |  |  | ¾” |  |  | ¾” |  |  | ¾” |  |  | ¾” |  |  | ¾”
Макс. рабочая температура (oC) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
Вес аппарата (кг) | 9.3 |  |  | 10.2 |  |  | 11.3 |  |  | 14.8 |  |  | 16 |  |  | 18.3 |  |  | 23.2 |  |  | 26.3
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 10 |  |  | 11.4 |  |  | 12.7 |  |  | 15.8 |  |  | 18 |  |  | 21 |  |  | 25.9 |  |  | 30.4
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, однорядный |  |  | Cu – Al, двухрядный |  |  | Cu – Al, двухрядный |  |  | Cu – Al, однорядный |  |  | Cu – Al, двухрядный |  |  | Cu – Al, трехрядный |  |  | Cu – Al, двухрядный |  |  | Cu – Al, трехрядный
Материал корпуса | EPP - вспененный полипропилен | [8 empty] | EPP - вспененный полипропилен | [8 empty] | EPP - вспененный полипропилен
Цвет корпуса | Черный | [8 empty] | Черный | [8 empty] | Черный
Рабочая среда | Внутри помещений | [8 empty] | Внутри помещений | [8 empty] | Внутри помещений
Макс. длина струи воздуха (м) *** |  |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  | 26 |  |  | 23

## Тепловая мощность
Таблица тепловой мощности
ВС-1110
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 |  |  |  |  | Вода 80/60 |  |  |  |  | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 2100 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 10.1 | 9.5 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 7 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2
Расход воды (л/ч) | 186 | 174 | 162 | 149 | 137 | 446 | 417 | 388 | 358 | 328 | 377 | 347 | 317 | 287 | 257 | 307 | 277 | 246 | 215 | 184
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6
Температура воздуха на выходе (оС) | 15 | 19 | 23 | 27 | 30.5 | 14.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26
Расход воздуха 1600 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7 | 6.4 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 3.6
Расход воды (л/ч) | 161 | 151 | 140 | 129 | 118 | 386 | 361 | 336 | 310 | 284 | 326 | 301 | 275 | 249 | 223 | 265 | 239 | 213 | 186 | 158
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5
Температура воздуха на выходе (оС) | 17 | 20.5 | 24.5 | 28.5 | 32 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 29 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26.5
Расход воздуха 1100 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 6 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.9
Расход воды (л/ч) | 131 | 123 | 114 | 105 | 96 | 315 | 294 | 273 | 253 | 232 | 266 | 245 | 224 | 202 | 181 | 216 | 194 | 172 | 150 | 127
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3
Температура воздуха на выходе (оС) | 20 | 23.5 | 27 | 31 | 34.5 | 19 | 23 | 26.5 | 30 | 34 | 16.5 | 20 | 23.5 | 27.5 | 31 | 13.5 | 17 | 20.5 | 24 | 27.5
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-1220
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 |  |  |  |  | Вода 80/60 |  |  |  |  | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 2000 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 23.6 | 22.2 | 20.9 | 19.5 | 18.1 | 21.4 | 20.1 | 18.7 | 17.4 | 16 | 18.4 | 17.1 | 15.7 | 14.3 | 13 | 15.4 | 14 | 12.7 | 11.3 | 9.9
Расход воды (л/ч) | 419 | 395 | 371 | 346 | 321 | 946 | 887 | 827 | 768 | 708 | 810 | 751 | 691 | 631 | 570 | 675 | 615 | 555 | 494 | 433
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 17.6 | 15.7 | 13.8 | 12 | 10.5 | 13.7 | 12 | 10.3 | 8.7 | 7.3 | 10.2 | 8.6 | 7.2 | 5.8 | 4.6
Температура воздуха на выходе (оС) | 35 | 38 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 32 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 27.5 | 30 | 33 | 36 | 39 | 23 | 26 | 28.5 | 31.5 | 34.5
Расход воздуха 1200 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 17.3 | 16.3 | 15.3 | 14.3 | 13.3 | 15.7 | 14.7 | 13.7 | 12.7 | 11.7 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 11.3 | 10.5 | 9.3 | 8.3 | 7.2
Расход воды (л/ч) | 308 | 290 | 272 | 254 | 236 | 691 | 648 | 605 | 561 | 518 | 592 | 549 | 505 | 461 | 418 | 494 | 450 | 406 | 363 | 317
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 10 | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 5.9 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5 | 4.2 | 5.9 | 5 | 4.1 | 3.4 | 2.7
Температура воздуха на выходе (оС) | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 28 | 30.5 | 32.5 | 35 | 37.5
Расход воздуха 700 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 9.3 | 11 | 10.3 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 9.4 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 5.1
Расход воды (л/ч) | 216 | 204 | 191 | 179 | 166 | 484 | 454 | 424 | 393 | 363 | 415 | 385 | 354 | 323 | 293 | 346 | 315 | 284 | 253 | 222
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 9.6 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57 | 59 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52 | 54 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39 | 41
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-1230
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 |  |  |  |  | Вода 80/60 |  |  |  |  | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 1900 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 29.4 | 27.6 | 25.8 | 24 | 22.2 | 27.3 | 25.5 | 23.7 | 22 | 20.2 | 23.3 | 21.6 | 19.8 | 18 | 16.2 | 19.4 | 17.6 | 15.8 | 14 | 12.2
Расход воды (л/ч) | 523 | 491 | 459 | 427 | 395 | 1202 | 1125 | 1047 | 970 | 892 | 1025 | 947 | 869 | 791 | 713 | 848 | 770 | 691 | 613 | 533
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 14.3 | 12.7 | 11.1 | 9.7 | 8.3 | 11 | 9.6 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 8.1 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.5
Температура воздуха на выходе (оС) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 51 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5
Расход воздуха 900 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 17.8 | 16.7 | 15.6 | 14.5 | 13.4 | 16.3 | 15.3 | 14.2 | 13.2 | 12.1 | 14 | 12.9 | 11.9 | 10.8 | 9.8 | 11.6 | 10.6 | 9.5 | 8.4 | 7.3
Расход воды (л/ч) | 316 | 297 | 278 | 258 | 239 | 720 | 674 | 627 | 582 | 536 | 614 | 568 | 522 | 475 | 429 | 509 | 463 | 416 | 369 | 321
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 58.5 | 60 | 61 | 62.5 | 63.5 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59 | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 51.5 | 38.5 | 39.7 | 41 | 43 | 43.5
Расход воздуха 400 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 9.6 | 9 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 3.9
Расход воды (л/ч) | 170 | 160 | 150 | 139 | 128 | 385 | 360 | 336 | 311 | 287 | 329 | 304 | 280 | 255 | 230 | 273 | 248 | 223 | 197 | 171
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5
Температура воздуха на выходе (оС) | 70.5 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 64.5 | 65 | 66 | 66.5 | 67 | 55.5 | 56 | 57 | 57.5 | 58 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-2125
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 |  |  |  |  | Вода 80/60 |  |  |  |  | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 28 | 26.2 | 24.4 | 22.6 | 20.8 | 26.7 | 25 | 23.2 | 21.4 | 19.7 | 22.7 | 21 | 19.2 | 17.4 | 15.6 | 18.7 | 16.9 | 15.1 | 13.3 | 11.5
Расход воды (л/ч) | 497 | 466 | 434 | 402 | 370 | 1179 | 1101 | 1024 | 946 | 868 | 999 | 921 | 843 | 765 | 686 | 819 | 741 | 662 | 583 | 502
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 11.6 | 10.2 | 8.9 | 7.7 | 6.6 | 8.8 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 3.4 | 2.6
Температура воздуха на выходе (оС) | 19 | 22.5 | 26.5 | 30 | 34 | 18 | 22 | 25 | 29.5 | 33 | 15.5 | 19 | 23 | 26.5 | 30.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 24 | 27.5
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 24.5 | 22.9 | 21.4 | 19.8 | 18.2 | 23.3 | 21.8 | 20.2 | 18.7 | 17.2 | 19.8 | 18.3 | 16.7 | 15.2 | 13.6 | 16.3 | 14.8 | 13.2 | 11.6 | 10
Расход воды (л/ч) | 435 | 407 | 380 | 352 | 324 | 1028 | 961 | 893 | 826 | 758 | 871 | 803 | 736 | 667 | 599 | 714 | 646 | 578 | 509 | 439
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5.2 | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 5 | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 2.1
Температура воздуха на выходе (оС) | 21.5 | 25 | 28.5 | 32 | 35.5 | 20.5 | 24 | 27.5 | 31 | 34.5 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5 | 14 | 18 | 21.5 | 25 | 28.5
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 19.5 | 18.3 | 17.1 | 15.8 | 14.5 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | 14.9 | 13.7 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 12.1 | 10.9 | 13 | 11.8 | 10.5 | 9.3 | 8
Расход воды (л/ч) | 347 | 325 | 304 | 281 | 259 | 817 | 764 | 711 | 657 | 604 | 693 | 640 | 586 | 532 | 477 | 568 | 514 | 460 | 405 | 349
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 6 | 5.3 | 4.6 | 4 | 3.4 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 25.5 | 29 | 32.5 | 35.5 | 39 | 25.5 | 27.5 | 31 | 34.5 | 37.5 | 20.5 | 24 | 27.5 | 30.5 | 34 | 17 | 20.5 | 24 | 27 | 30.5
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-2245
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 |  |  |  |  | Вода 80/60 |  |  |  |  | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 4100 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 48.6 | 45.7 | 42.7 | 39.7 | 36.7 | 45 | 42.1 | 39.2 | 36.3 | 33.4 | 38.5 | 35.6 | 32.7 | 29.8 | 26.8 | 32 | 29.1 | 26.1 | 23.2 | 20.2
Расход воды (л/ч) | 863 | 812 | 759 | 706 | 653 | 1986 | 1958 | 1730 | 1603 | 1475 | 1693 | 1565 | 1437 | 1308 | 1179 | 1402 | 1273 | 1144 | 1014 | 883
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2 | 15.2 | 13.4 | 11.8 | 10.3 | 8.8 | 11.7 | 10.2 | 8.7 | 7.3 | 6.1 | 8.6 | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.7
Температура воздуха на выходе (оС) | 35 | 38 | 40.5 | 43.5 | 46 | 32.5 | 35.5 | 38 | 41 | 43.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36 | 39 | 23 | 26 | 29 | 31.5 | 34
Расход воздуха 2800 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 38.7 | 36.4 | 36.1 | 31.7 | 29.3 | 35.7 | 33.4 | 31.1 | 28.9 | 26.5 | 30.6 | 28.3 | 26 | 23.7 | 21.3 | 25.5 | 23 | 20.8 | 18.5 | 16
Расход воды (л/ч) | 688 | 647 | 606 | 564 | 521 | 1571 | 1471 | 1374 | 1273 | 1172 | 1345 | 1244 | 1142 | 1040 | 938 | 1114 | 1012 | 910 | 807 | 703
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 10 | 8.8 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 4 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 2.5
Температура воздуха на выходе (оС) | 41 | 43.5 | 46 | 48 | 50.5 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 32.5 | 35 | 37 | 40 | 42 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5 | 36.5
Расход воздуха 1700 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 28.2 | 26.5 | 24.8 | 23.1 | 21.3 | 25.9 | 24.2 | 22.5 | 21 | 19.3 | 22.2 | 20.5 | 18.8 | 17.2 | 15.5 | 18.5 | 16.8 | 15.1 | 13.4 | 11.7
Расход воды (л/ч) | 501 | 471 | 441 | 410 | 379 | 1141 | 1068 | 995 | 923 | 850 | 974 | 901 | 828 | 754 | 681 | 807 | 734 | 660 | 585 | 510
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 49 | 51 | 53 | 55 | 56.5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-2365
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 |  |  |  |  | Вода 80/60 |  |  |  |  | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 3900 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 73.4 | 69.3 | 65 | 60.8 | 56.4 | 65.5 | 61.4 | 57.4 | 53.3 | 49.2 | 56.5 | 52.3 | 48.2 | 44.1 | 39.9 | 47.3 | 43.2 | 39 | 34.8 | 30.5
Расход воды (л/ч) | 1306 | 1232 | 1156 | 1080 | 1003 | 2892 | 2712 | 2531 | 2351 | 2170 | 2481 | 2300 | 2128 | 1936 | 1754 | 2071 | 1889 | 1705 | 1521 | 1335
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3 | 21.3 | 18.9 | 16.7 | 14.6 | 12.6 | 16.6 | 14.4 | 12.4 | 10.6 | 8.8 | 12.3 | 10.4 | 8.7 | 7.1 | 5.6
Температура воздуха на выходе (оС) | 55.5 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62.5 | 50 | 51.5 | 53 | 55 | 56.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48 | 50 | 36 | 37.5 | 40 | 41 | 42.5
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 53.3 | 50.3 | 47.3 | 44.2 | 41.1 | 46.9 | 44 | 41.1 | 38.2 | 35.4 | 40.5 | 37.5 | 34.5 | 31.7 | 28.8 | 34 | 31 | 28.1 | 25.1 | 22.1
Расход воды (л/ч) | 947 | 894 | 840 | 786 | 731 | 2071 | 1943 | 1815 | 1688 | 1561 | 1780 | 1651 | 1523 | 1394 | 1265 | 1489 | 1360 | 1230 | 1099 | 966
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 8 | 6.9 | 9.1 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 3.9 | 3.1
Температура воздуха на выходе (оС) | 65.5 | 67 | 68 | 69 | 70 | 58 | 59 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 50 | 51 | 52.5 | 53.5 | 55 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 46.5
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 36.1 | 34.2 | 32.2 | 30.1 | 28 | 31.4 | 29.4 | 27.5 | 25.6 | 23.8 | 27.1 | 25.2 | 23.3 | 21.3 | 19.4 | 22.9 | 20.9 | 19 | 17 | 14.9
Расход воды (л/ч) | 642 | 607 | 571 | 535 | 498 | 1384 | 1300 | 1215 | 1132 | 1048 | 1192 | 1108 | 1023 | 938 | 853 | 1001 | 915 | 829 | 742 | 654
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6
Температура воздуха на выходе (оС) | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 66.3 | 67 | 69 | 68.5 | 69.2 | 57.5 | 58 | 59 | 59.5 | 60 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-3275
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 |  |  |  |  | Вода 80/60 |  |  |  |  | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 5800 м3/ч, 3-ая скорость, 62 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 94 | 89.5 | 85.1 | 80.6 | 76.2 | 71.6 | 67 | 62.5 | 57.9 | 53.4 | 61.5 | 56.9 | 52.3 | 47.7 | 43.1 | 51.4 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 32.8
Расход воды (л/ч) | 2799 | 2666 | 2533 | 2400 | 2269 | 3159 | 2958 | 2757 | 2556 | 2355 | 2702 | 2500 | 2299 | 2096 | 1894 | 2248 | 2046 | 1843 | 1639 | 1433
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 23.1 | 21.1 | 19.2 | 17.4 | 15.7 | 30.7 | 27.2 | 23.9 | 20.8 | 17.9 | 23.7 | 20.6 | 17.7 | 14.9 | 12.4 | 17.5 | 14.7 | 12.2 | 9.9 | 7.8
Температура воздуха на выходе (оС) | 52.5 | 54.5 | 57 | 59.5 | 61.5 | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 28.5 | 31 | 33.5 | 35.5 | 38
Расход воздуха 4600 м3/ч, 2-ая скорость, 57 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 81.2 | 77.3 | 73.4 | 69.6 | 65.8 | 61.7 | 57.8 | 53.9 | 50 | 46.1 | 53.1 | 49.1 | 45.2 | 41.2 | 37.2 | 44.4 | 40.4 | 36.4 | 32.4 | 28.3
Расход воды (л/ч) | 2416 | 2301 | 2186 | 2072 | 1959 | 2725 | 2552 | 2379 | 2206 | 2033 | 2332 | 2158 | 1984 | 1810 | 1636 | 1941 | 1766 | 1592 | 1416 | 1239
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 17.6 | 16.1 | 14.7 | 13.3 | 12 | 23.4 | 20.8 | 18.3 | 15.9 | 13.7 | 18.1 | 15.7 | 13.5 | 11.4 | 9.5 | 13.4 | 11.3 | 9.4 | 7.6 | 6
Температура воздуха на выходе (оС) | 57 | 59 | 61 | 63.5 | 65.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 31 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5
Расход воздуха 2900 м3/ч, 1-ая скорость, 50 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 59.5 | 56.6 | 53.8 | 51 | 48.3 | 45.2 | 42.4 | 39.5 | 36.6 | 33.8 | 38.9 | 36 | 33.1 | 30.2 | 27.3 | 32.5 | 29.6 | 26.7 | 23.8 | 20.8
Расход воды (л/ч) | 1770 | 1686 | 1603 | 1520 | 1437 | 1995 | 1869 | 1743 | 1617 | 1491 | 1709 | 1582 | 1455 | 1328 | 1201 | 1424 | 1296 | 1169 | 1040 | 911
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 10 | 9.1 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 13.3 | 11.8 | 10.4 | 9.1 | 7.8 | 10.3 | 9 | 7.7 | 6.5 | 5.5 | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 4.4 | 3.5
Температура воздуха на выходе (оС) | 66 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55.5 | 57 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 43
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-33100
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 |  |  |  |  | Вода 80/60 |  |  |  |  | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 5200 м3/ч, 3-ая скорость, 62 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 113.6 | 107.4 | 101 | 94.6 | 88.2 | 99.4 | 93.3 | 87.2 | 81.1 | 75.1 | 86 | 79.8 | 73.7 | 67.5 | 61.4 | 72.5 | 66.3 | 60.1 | 53.8 | 47.5
Расход воды (л/ч) | 2020 | 1909 | 1796 | 1682 | 1567 | 4386 | 4117 | 3848 | 3580 | 3313 | 3778 | 3508 | 3238 | 2967 | 2696 | 3173 | 2901 | 2628 | 2353 | 2077
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 30.6 | 27.3 | 24.1 | 21.1 | 18.3 | 24 | 21 | 18.1 | 15.5 | 13 | 18 | 15.3 | 12.8 | 10.5 | 8.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 64.5 | 66 | 67 | 68.5 | 69.5 | 56.5 | 58 | 59.5 | 60.5 | 62 | 49 | 50.5 | 51.5 | 53 | 54.5 | 41.3 | 42.6 | 44 | 45.3 | 46.5
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 57 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 84.4 | 79.9 | 75.2 | 70.6 | 66 | 73 | 68.6 | 64.1 | 59.7 | 55.3 | 63.3 | 58.8 | 54.3 | 49.9 | 45.4 | 53.5 | 49 | 44.4 | 39.9 | 35.2
Расход воды (л/ч) | 1501 | 1420 | 1338 | 1254 | 1170 | 3221 | 3026 | 2831 | 2636 | 2442 | 2780 | 2584 | 2387 | 2191 | 1994 | 2340 | 2142 | 1944 | 1744 | 1542
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 17.4 | 15.6 | 13.8 | 12.1 | 10.6 | 13.7 | 12 | 10.4 | 8.9 | 7.6 | 10.4 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 4.9
Температура воздуха на выходе (оС) | 67 | 74.5 | 75 | 76 | 76.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50
Расход воздуха 2100 м3/ч, 1-ая скорость, 50 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 58.8 | 55.7 | 52.5 | 49.3 | 46.1 | 50.1 | 47.1 | 44.1 | 41.1 | 38.2 | 43.6 | 40.5 | 37.5 | 34.5 | 31.4 | 36.9 | 33.9 | 30.8 | 27.7 | 24.5
Расход воды (л/ч) | 1045 | 990 | 934 | 877 | 819 | 2212 | 2079 | 1947 | 1816 | 1685 | 1913 | 1780 | 1647 | 1514 | 1380 | 1616 | 1481 | 1346 | 1210 | 1073
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 8.8 | 7.9 | 7 | 6.2 | 5.4 | 7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 2.6
Температура воздуха на выходе (оС) | 83 | 83 | 83.5 | 84 | 84 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата

## Мощность охлаждения
Таблица мощности охлаждения
Для охлаждения помещения можно использовать холодную воду в качестве теплоносителя. В аппараты ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 встроен поддон для отвода конденсата. При использовании тепловентилятора для охлаждения воздуха, может произойти отделение капель воды, конденсирующиеся на теплообменнике. В таком случае необходимо уменьшить скорость вентилятора. Ниже приведены таблицы мощности охлаждения.
ВС-1220
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 |  |  |  |  | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха 2000 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 8 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 5.2 | 7.2 | 6.6 | 6 | 5.3 | 4.4 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.6
Расход воды (л/ч) | 1360 | 1260 | 1152 | 1040 | 889 | 1231 | 1131 | 1024 | 912 | 759 | 1095 | 996 | 890 | 778 | 623
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 46.5 | 40.6 | 34.6 | 28.9 | 21.9 | 38.4 | 33 | 27.7 | 22.6 | 16.4 | 30.8 | 26 | 21.3 | 16.8 | 11.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 24 | 23 | 21.5 | 20.5 | 19 | 24.5 | 23.5 | 22 | 21 | 19 | 25 | 23.5 | 22.5 | 21 | 20
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 55 | 59 | 64 | 68 | 68 | 55 | 59 | 63 | 67 | 68 | 56 | 62 | 64 | 68 | 69
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3
Расход воздуха 1200 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 4.9 | 4.4 | 4 | 3.5 | 2.8
Расход воды (л/ч) | 1042 | 966 | 885 | 799 | 680 | 942 | 866 | 785 | 699 | 579 | 836 | 762 | 680 | 594 | 472
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 29 | 25.4 | 21.7 | 18.2 | 13.7 | 23.9 | 20.7 | 17.4 | 14.2 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 10.5 | 7
Температура воздуха на выходе (оС) | 22.5 | 21.5 | 20 | 19.1 | 17.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 18.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 59 | 63 | 67 | 71 | 71 | 59 | 63 | 67 | 70 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 72
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2
Расход воздуха 700 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 4.4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 1.9
Расход воды (л/ч) | 746 | 692 | 634 | 572 | 484 | 673 | 620 | 562 | 500 | 409 | 596 | 543 | 485 | 422 | 329
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 16.1 | 14.1 | 12.1 | 10.1 | 7.6 | 13.3 | 11.5 | 9.7 | 7.9 | 5.6 | 10.6 | 9 | 7.4 | 5.8 | 3.8
Температура воздуха на выходе (оС) | 20 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16 | 20.5 | 20 | 19 | 18.5 | 17 | 21.5 | 20.5 | 20 | 19 | 17.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 64 | 68 | 71 | 75 | 75 | 64 | 68 | 71 | 74 | 75 | 65 | 68 | 71 | 76 | 76
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ВС-1230
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 |  |  |  |  | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха 1900 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 10.4 | 9.6 | 8.7 | 7.9 | 6.6 | 9.3 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 5.5 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 4.4
Расход воды (л/ч) | 1775 | 1642 | 1498 | 1345 | 1131 | 1593 | 1461 | 1318 | 1165 | 948 | 1401 | 1271 | 1128 | 976 | 762
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 39.2 | 34.1 | 28.9 | 23.9 | 17.6 | 31.9 | 27.3 | 22.7 | 18.3 | 12.7 | 25.1 | 21 | 17 | 13.2 | 8.5
Температура воздуха на выходе (оС) | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19.5 | 18.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 62 | 66 | 69 | 73 | 74 | 62 | 66 | 69 | 73 | 74 | 63 | 67 | 70 | 74 | 74
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3
Расход воздуха 900 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 6.4 | 6 | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 2.7
Расход воды (л/ч) | 1104 | 1024 | 935 | 839 | 698 | 989 | 909 | 820 | 724 | 578 | 866 | 786 | 697 | 600 | 454
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 10.4 | 7.5 | 13.7 | 11.8 | 9.8 | 7.9 | 5.3 | 10.7 | 9 | 7.3 | 5.6 | 3.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18.5 | 17.5 | 17 | 16 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 | 72 | 75 | 77 | 80 | 80
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2
Расход воздуха 400 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.3
Расход воды (л/ч) | 616 | 571 | 520 | 463 | 367 | 549 | 503 | 451 | 391 | 278 | 478 | 431 | 376 | 309 | 228
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 6 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.1
Температура воздуха на выходе (оС) | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 13 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ВС-2125
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 |  |  |  |  | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 9.3 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 5.7 | 8.4 | 7.6 | 6.7 | 5.9 | 4.7 | 7.3 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 3.8
Расход воды (л/ч) | 1596 | 1461 | 1319 | 1170 | 977 | 1431 | 1298 | 1156 | 1008 | 811 | 1258 | 1126 | 985 | 836 | 645
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 27 | 23 | 19.2 | 16.5 | 11.2 | 21.9 | 18.4 | 15 | 11.7 | 8 | 17.2 | 14.1 | 11.1 | 8.3 | 5.3
Температура воздуха на выходе (оС) | 27.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 28 | 26.5 | 25 | 23.5 | 21.5 | 28 | 26.5 | 25 | 23.5 | 21.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 48 | 53 | 57 | 62 | 62 | 48 | 53 | 57 | 62 | 63 | 49 | 53 | 58 | 62 | 69
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 6 | 5 | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 6.4 | 5.7 | 5 | 4.2 | 3.2
Расход воды (л/ч) | 1398 | 1281 | 1156 | 1025 | 852 | 1253 | 1136 | 1012 | 881 | 704 | 1099 | 984 | 860 | 728 | 557
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 21.3 | 18.2 | 15.1 | 12.2 | 8.8 | 17.3 | 14.5 | 11.8 | 9.2 | 6.2 | 13.5 | 11.1 | 8.7 | 6.5 | 4
Температура воздуха на выходе (оС) | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21 | 27.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21 | 27.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 49 | 54 | 58 | 56 | 63 | 50 | 54 | 59 | 63 | 64 | 50 | 55 | 59 | 63 | 64
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.8 | 3.9 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.2 | 5.1 | 4.6 | 4 | 3.4 | 2.5
Расход воды (л/ч) | 1120 | 1026 | 925 | 819 | 625 | 1002 | 908 | 808 | 701 | 552 | 877 | 784 | 683 | 575 | 426
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 14.3 | 12.3 | 10.2 | 8.2 | 5.8 | 11.6 | 9.7 | 7.9 | 6.2 | 4 | 9 | 7.4 | 5.8 | 4.3 | 2.5
Температура воздуха на выходе (оС) | 26 | 25 | 23.5 | 22 | 20.5 | 26 | 25 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 51 | 56 | 60 | 65 | 65 | 52 | 56 | 60 | 65 | 65 | 52 | 57 | 61 | 65 | 65
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ВС-2245
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 |  |  |  |  | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха 4100 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 16.8 | 15.5 | 14.1 | 12.7 | 10.7 | 15.1 | 13.8 | 12.4 | 11 | 9 | 13.3 | 12.1 | 10.7 | 9.3 | 7.3
Расход воды (л/ч) | 2870 | 2649 | 2414 | 2167 | 1835 | 2584 | 2366 | 2132 | 1886 | 1550 | 2284 | 2068 | 1836 | 1590 | 1254
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 39.9 | 34.6 | 39.3 | 24.2 | 18 | 32.7 | 27.9 | 23.2 | 18.7 | 13.2 | 25.9 | 21.7 | 17.6 | 13.6 | 8.9
Температура воздуха на выходе (оС) | 24 | 23 | 21.5 | 20.5 | 19 | 24.5 | 23.5 | 22 | 21 | 19.5 | 25 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 19.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 56 | 60 | 64 | 68 | 68 | 56 | 60 | 64 | 68 | 59 | 56 | 60 | 64 | 68 | 69
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.5
Расход воздуха 2800 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 13.5 | 12.5 | 11.4 | 10.2 | 8.6 | 12.1 | 11.1 | 10 | 8.9 | 7.2 | 10.7 | 9.7 | 8.6 | 7.4 | 5.8
Расход воды (л/ч) | 2311 | 2136 | 1948 | 1749 | 1475 | 2079 | 1905 | 1718 | 1519 | 1241 | 1834 | 1662 | 1476 | 1277 | 999
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 27.1 | 23.6 | 20 | 16.6 | 12.3 | 22.2 | 19 | 15.8 | 12.7 | 8.9 | 17.5 | 14.7 | 11.9 | 9.2 | 6
Температура воздуха на выходе (оС) | 23 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 59 | 63 | 67 | 70 | 71 | 59 | 63 | 67 | 70 | 71 | 60 | 63 | 67 | 71 | 72
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4
Расход воздуха 1700 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.3 | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 6.5 | 5.3 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 4.2
Расход воды (л/ч) | 1707 | 1580 | 1441 | 1294 | 1083 | 1533 | 1407 | 1268 | 1120 | 904 | 1349 | 1223 | 1085 | 935 | 717
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 15.9 | 13.8 | 11.8 | 9.7 | 7.1 | 12.9 | 11.1 | 9.3 | 7.5 | 5.1 | 10.2 | 8.6 | 6.9 | 5.4 | 3.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 16.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 22 | 21 | 20 | 19.5 | 18
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 63 | 67 | 71 | 74 | 75 | 64 | 67 | 71 | 74 | 75 | 65 | 58 | 71 | 75 | 75
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ВС-2365
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 |  |  |  |  | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха 3900 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | Не рекомен-дуется. Слишком высокий поток тепло-ностиеля |  | 21.3 | 19.2 | 16.3 | 22.5 | 20.7 | 18.8 | 16.7 | 13.8 | 19.9 | 18.1 | 16.2 | 14.1 | 11.1
Расход воды (л/ч) |  |  | 3647 | 3291 | 2787 | 3862 | 3556 | 3222 | 2867 | 2357 | 3409 | 3106 | 2775 | 2421 | 1912
Гидравлическое сопротивление (кПа) |  |  | 43.7 | 36.4 | 27 | 47.8 | 41.2 | 34.6 | 28.1 | 19.8 | 37.8 | 32 | 26.2 | 20.5 | 13.5
Температура воздуха на выходе (оС) |  |  | 18 | 17 | 16 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18 | 16.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 19 | 17.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) |  |  | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) |  |  | 73 | 76 | 76 | 66 | 69 | 73 | 76 | 77 | 67 | 70 | 73 | 76 | 77
Количество сжиженного конденсата (г/сек) |  |  | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 0.9
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 18.4 | 17.1 | 15.7 | 14.2 | 11.9 | 16.5 | 15.2 | 13.8 | 12.3 | 10 | 14.5 | 13.3 | 11.9 | 10.3 | 8.1
Расход воды (л/ч) | 3144 | 2925 | 2683 | 2424 | 2042 | 2827 | 2608 | 2367 | 2108 | 1722 | 2491 | 2274 | 2034 | 1774 | 1388
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 33.5 | 29.5 | 25.3 | 21.1 | 15.6 | 27.4 | 23.7 | 20 | 16.3 | 11.4 | 21.6 | 18.4 | 15.1 | 11.8 | 7.7
Температура воздуха на выходе (оС) | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 14.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 15.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 72 | 75 | 78 | 80 | 81 | 72 | 75 | 78 | 80 | 81 | 73 | 75 | 78 | 81 | 82
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 12.6 | 11.8 | 10.8 | 9.8 | 8.2 | 11.3 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 6.8 | 10 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 5.4
Расход воды (л/ч) | 2161 | 2014 | 1851 | 1673 | 1398 | 1941 | 1794 | 1630 | 1451 | 1171 | 1707 | 1560 | 1395 | 1214 | 932
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 17.2 | 15.2 | 13.1 | 11 | 8 | 14 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 5.8 | 11 | 9.4 | 7.8 | 6.1 | 3.8
Температура воздуха на выходе (оС) | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.5
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.

## Габариты
Модель | Размеры, мм
| A | B | C | D | E
ВС-1110 | 355 | 330 | 560 | 480 | 550
ВС-1220 | 355 | 330 | 560 | 480 | 550
ВС-1230 | 355 | 330 | 560 | 480 | 550
ВС-2125 | 440 | 350 | 650 | 580 | 650
ВС-2245 | 440 | 350 | 650 | 580 | 650
ВС-2365 | 440 | 350 | 650 | 580 | 650
ВС-3275 | 510 | 510 | 680 | 680 | 830
ВС-33100 | 510 | 510 | 680 | 680 | 830

## Расстояния
. Рекомендуемые расстояния для монтажа
Размер, мм | ВС 1110 ¦1220 ¦ 1330 | ВС 2125 ¦ 2245 ¦ 2365 I 3275 I 33100
A | макс.3,0 | 2,5-8,0
B | 2,5-5,0 | 2,5-10,0
C | мин. 0,3 | мин. 0,3
D | мин. 0,5 | мин. 0,5
Расстояния между крепежными держателями
Размер, мм | ВС 1110 ¦1220 ¦ 1330 | ВС 2125 ¦ 2245 ¦ 2365 | ВС 3275 ¦ 33100
A | 415 | 515 | 665
B | 415 | 515 | 585

## Охлаждение без поддона (hidden)
ВС-1110
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 |  |  |  |  | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха 2100 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1
Расход воды (л/ч) | 578 | 524 | 466 | 402 | 312 | 515 | 461 | 402 | 335 | 209 | 449 | 394 | 333 | 258 | 177
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 4.9 | 4 | 3.2 | 2.3 | 1 | 3.8 | 3 | 2.3 | 1.5 | 0.8
Температура воздуха на выходе (оС) | 28.5 | 27 | 25.5 | 24 | 22 | 29 | 27 | 25.5 | 24 | 22 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 46 | 51 | 56 | 60 | 61 | 46 | 51 | 56 | 60 | 60 | 47 | 52 | 56 | 61 | 60
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0
Расход воздуха 1600 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1
Расход воды (л/ч) | 499 | 451 | 399 | 370 | 276 | 476 | 425 | 369 | 304 | 199 | 413 | 361 | 302 | 217 | 168
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4.7 | 4 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2 | 0.9 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 0.7
Температура воздуха на выходе (оС) | 28 | 26.5 | 25 | 23.5 | 21.5 | 28 | 26.5 | 25 | 23.5 | 22 | 28 | 27 | 25.5 | 24 | 22
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 47 | 52 | 57 | 62 | 62 | 48 | 53 | 57 | 62 | 62 | 49 | 53 | 58 | 62 | 61
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
Расход воздуха 1100 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.8
Расход воды (л/ч) | 402 | 360 | 314 | 253 | 197 | 355 | 312 | 261 | 200 | 168 | 305 | 259 | 195 | 170 | 142
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5
Температура воздуха на выходе (оС) | 27.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 21.5 | 28 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 22
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 49 | 53 | 58 | 62 | 63 | 49 | 54 | 58 | 62 | 63 | 50 | 54 | 58 | 63 | 63
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0