## тепловая мощность КС1
1110
Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C
| Вода 90/70°C |  |  |  | Вода 80/60°C |  |  |  | Вода 70/50°C |  |  |  | Вода 60/40°C |  |  |  | Вода 50/40°C
3-ая скорость (V = 1750 м3/ч)
-25 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-20 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-15 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-10 | 10.4 | 458 | 2.9 | 7.5 | 9 | 395 | 2.3 | 5.5 | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-5 | 9.8 | 432 | 2.6 | 11.5 | 8.4 | 369 | 2 | 9 | 7 | 305 | 1.5 | 7 | * |  |  |  | *
0 | 9.2 | 405 | 2.3 | 15.5 | 7.8 | 342 | 1.8 | 13 | 6.4 | 278 | 1.3 | 11 | 4.9 | 212 | 0.8 | 8 | 5 | 437 | 3 | 8.5
5 | 8.5 | 379 | 2.1 | 19.5 | 7.2 | 315 | 1.5 | 17 | 5.7 | 251 | 1.1 | 14.5 | 4.2 | 183 | 0.6 | 12 | 4.4 | 382 | 2.4 | 12.5
10 | 8 | 352 | 1.8 | 23.5 | 6.6 | 288 | 1.3 | 21 | 5.1 | 223 | 0.9 | 18.5 | 3.5 | 153 | 0.5 | 16 | 3.8 | 327 | 1.8 | 16.5
15 | 7.4 | 325 | 1.6 | 27.5 | 6 | 261 | 1.1 | 25 | 4.5 | 195 | 0.7 | 22.5 | 2.8 | 120 | 0.3 | 19.5 | 3.1 | 271 | 1.3 | 20
20 | 6.8 | 298 | 1.3 | 31 | 5.3 | 233 | 0.9 | 29 | 3.8 | 166 | 0.5 | 26.5 | 1.8 | 77 | 0.1 | 23 | 2.5 | 213 | 0.8 | 24
2-ая скорость (V = 1200 м3/ч)
-25 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-20 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-15 | 8.9 | 394 | 2.2 | 7 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-10 | 8.5 | 373 | 2 | 11 | 7.3 | 322 | 1.6 | 8 | 6.2 | 270 | 1.2 | 5.5 | * |  |  |  | *
-5 | 8 | 352 | 1.8 | 14.5 | 6.8 | 300 | 1.4 | 12 | 5.7 | 248 | 1 | 9 | 4.5 | 194 | 0.7 | 6 | 4.6 | 399 | 2.6 | 6.5
0 | 7.5 | 330 | 1.6 | 18.5 | 6.3 | 279 | 1.2 | 15.5 | 5.2 | 226 | 0.9 | 13 | 3.9 | 171 | 0.6 | 9.5 | 4.1 | 355 | 2.1 | 10
5 | 7 | 309 | 1.4 | 22 | 5.8 | 257 | 1.1 | 19.5 | 4.7 | 204 | 0.7 | 16.5 | 3.4 | 147 | 0.4 | 13.5 | 3.6 | 311 | 1.6 | 14
10 | 6.6 | 287 | 1.2 | 26 | 5.3 | 235 | 0.9 | 23 | 4.1 | 181 | 0.6 | 20 | 2.8 | 121 | 0.3 | 17 | 3 | 265 | 1.2 | 17.5
15 | 6 | 265 | 1.1 | 29.5 | 4.8 | 213 | 0.8 | 27 | 3.6 | 158 | 0.5 | 24 | 1.9 | 83 | 0.2 | 19.5 | 2.5 | 219 | 0.9 | 21
20 | 5.5 | 243 | 0.9 | 33.5 | 4.3 | 190 | 0.6 | 30.5 | 3.1 | 134 | 0.4 | 27.5 | 1.6 | 69 | 0.1 | 24 | 2 | 171 | 0.6 | 25
1-ая скорость (V = 800 м3/ч)
-25 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-20 | 7.5 | 330 | 1.6 | 8 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-15 | 7.1 | 313 | 1.5 | 11.5 | 6.2 | 273 | 1.2 | 8 | * |  |  |  | * |  |  |  | *
-10 | 6.7 | 297 | 1.3 | 15 | 5.8 | 256 | 1.1 | 11.5 | 4.9 | 214 | 0.8 | 8 | * |  |  |  | 4 | 351 | 2 | 5
-5 | 6.3 | 280 | 1.2 | 18.5 | 5.4 | 239 | 0.9 | 15 | 4.5 | 197 | 0.7 | 11.5 | 3.5 | 153 | 0.5 | 8 | 3.6 | 317 | 1.7 | 8.5
0 | 6 | 263 | 1.1 | 22 | 5 | 221 | 0.8 | 18.5 | 4.1 | 179 | 0.6 | 15 | 3.1 | 134 | 0.4 | 11.5 | 3.2 | 282 | 1.4 | 12
5 | 5.6 | 245 | 1 | 25.5 | 4.6 | 204 | 0.7 | 22 | 3.7 | 161 | 0.5 | 18.5 | 2.6 | 113 | 0.3 | 14.5 | 2.8 | 246 | 1.1 | 15.5
10 | 5.2 | 228 | 0.8 | 29 | 4.2 | 186 | 0.6 | 25.5 | 3.3 | 143 | 0.4 | 22 | 2 | 86 | 0.2 | 17.5 | 2.4 | 210 | 0.8 | 19
15 | 4.8 | 211 | 0.7 | 32.5 | 3.8 | 169 | 0.5 | 29 | 2.8 | 124 | 0.3 | 25.5 | 1.7 | 72 | 0.1 | 21 | 2 | 172 | 0.6 | 22
20 | 4.4 | 193 | 0.6 | 36 | 3.4 | 151 | 0.4 | 32.5 | 2.4 | 103 | 0.2 | 28.5 | 1.4 | 60 | 0.1 | 25 | 1.5 | 132 | 0.4 | 25.5
1220
Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C
| Вода 90/70°C |  |  |  | Вода 80/60°C |  |  |  | Вода 70/50°C |  |  |  | Вода 60/40°C |  |  |  | Вода 50/40°C
3-ая скорость (V = 1600 м3/ч)
-25 | 24.6 | 1084 | 22.6 | 21 | 22 | 966 | 18.8 | 16 | 19.4 | 848 | 15.4 | 11 | 16.8 | 731 | 12.2 | 6 | 16.3 | 1420 | 41.2 | 5.5
-20 | 23.5 | 1033 | 20.5 | 23.5 | 20.8 | 915 | 17.1 | 19 | 18.2 | 797 | 13.8 | 14 | 15.6 | 680 | 10.8 | 9 | 15.1 | 1317 | 36 | 8
-15 | 22.2 | 982 | 18.8 | 26.5 | 19.6 | 864 | 15.4 | 21.5 | 17 | 746 | 12.2 | 16.5 | 14.4 | 629 | 9.4 | 12 | 14 | 1215 | 31.1 | 11
-10 | 21.1 | 930 | 17.1 | 29 | 18.5 | 812 | 13.8 | 24.5 | 15.9 | 694 | 10.8 | 19.5 | 13.2 | 577 | 8 | 14.5 | 12.8 | 1111 | 26.5 | 13.5
-5 | 19.9 | 879 | 15.4 | 32 | 17.3 | 760 | 12.2 | 27 | 14.7 | 642 | 9.4 | 22 | 12 | 525 | 6.8 | 17.5 | 11.6 | 1008 | 22.2 | 16.5
0 | 18.7 | 827 | 13.8 | 34.5 | 16.1 | 709 | 10.8 | 30 | 13.5 | 590 | 8 | 25 | 10.8 | 472 | 5.6 | 20 | 10.4 | 903 | 18.2 | 19
5 | 17.6 | 775 | 12.3 | 37.5 | 14.9 | 656 | 9.4 | 32.5 | 12.3 | 538 | 6.8 | 27.5 | 9.6 | 419 | 4.6 | 22.5 | 9.2 | 798 | 14.6 | 22
10 | 16.4 | 723 | 10.8 | 40 | 13.8 | 604 | 8.1 | 35.5 | 11.1 | 485 | 5.7 | 30.5 | 8.4 | 366 | 3.6 | 25.5 | 8 | 693 | 11.4 | 24.5
15 | 15.2 | 671 | 9.5 | 43 | 12.6 | 552 | 6.9 | 38 | 9.9 | 432 | 4.6 | 33 | 7.1 | 312 | 2.7 | 28 | 6.7 | 586 | 8.4 | 27.5
20 | 14 | 619 | 8.2 | 45.5 | 11.4 | 499 | 5.8 | 40.5 | 8.7 | 379 | 3.7 | 35.5 | 5.9 | 256 | 1.9 | 30.5 | 5.5 | 479 | 5.9 | 30
2-ая скорость (V = 1000 м3/ч)
-25 | 18.2 | 806 | 13.1 | 29.5 | 16.3 | 718 | 11 | 23.5 | 14.4 | 631 | 9 | 18 | 12.5 | 544 | 7.2 | 12.2 | 12.1 | 1054 | 24 | 11
-20 | 17.4 | 768 | 12 | 31.5 | 15.5 | 680 | 10 | 26 | 13.5 | 593 | 8.1 | 20 | 11.6 | 506 | 6.3 | 14.5 | 11.2 | 978 | 21 | 13.5
-15 | 16.5 | 730 | 11 | 34 | 14.6 | 642 | 9 | 28.5 | 12.6 | 555 | 7.2 | 22.7 | 10.7 | 467 | 5.5 | 17 | 10.3 | 902 | 18.1 | 15.5
-10 | 15.6 | 692 | 9.9 | 36.5 | 13.7 | 604 | 8 | 31 | 11.8 | 516 | 6.3 | 25 | 9.8 | 429 | 4.7 | 19 | 9.5 | 825 | 15.5 | 18
-5 | 14.8 | 653 | 9 | 39 | 12.8 | 565 | 7.2 | 33 | 10.9 | 478 | 5.5 | 27.5 | 8.9 | 390 | 4 | 21.5 | 8.6 | 748 | 13 | 20.5
0 | 13.9 | 615 | 8.1 | 41 | 12 | 527 | 6.3 | 35.5 | 10 | 439 | 4.7 | 29.5 | 8 | 351 | 3.3 | 23.8 | 7.7 | 671 | 10.7 | 23
5 | 13 | 576 | 7.2 | 43.5 | 11.1 | 488 | 5.5 | 38 | 9.1 | 400 | 4 | 32 | 7.1 | 312 | 2.7 | 26 | 6.8 | 593 | 8.6 | 25
10 | 12.1 | 537 | 6.3 | 46 | 10.2 | 449 | 4.7 | 40 | 8.2 | 361 | 3.3 | 34 | 6.2 | 272 | 2.1 | 28.5 | 5.9 | 514 | 6.6 | 27.5
15 | 11.3 | 498 | 5.5 | 48 | 9.3 | 409 | 4 | 42.5 | 7.3 | 321 | 2.7 | 36.5 | 5.3 | 231 | 1.6 | 30.5 | 5 | 434 | 4.9 | 29.5
20 | 10.4 | 458 | 4.8 | 50 | 8.4 | 369 | 3.3 | 44.5 | 6.4 | 280 | 2.1 | 38.5 | 4.3 | 188 | 1.1 | 32.5 | 4 | 354 | 3.4 | 32
1-ая скорость (V = 550 м3/ч)
-25 | 12.2 | 537 | 6.3 | 41 | 10.9 | 479 | 5.3 | 34 | 9.6 | 421 | 4.4 | 27 | 8.3 | 363 | 3.5 | 20 | 8 | 701 | 11.6 | 18.5
-20 | 12 | 512 | 5.8 | 42.5 | 10.3 | 453 | 4.8 | 36 | 9 | 395 | 3.9 | 29 | 7.7 | 337 | 3.1 | 22 | 7.5 | 650 | 10.1 | 20.5
-15 | 11 | 486 | 5.3 | 44.5 | 9.7 | 428 | 4.4 | 37.5 | 8.4 | 370 | 3.5 | 30.5 | 7.1 | 311 | 2.7 | 23.5 | 6.9 | 600 | 8.7 | 22
-10 | 10.4 | 460 | 4.8 | 46.5 | 9.1 | 402 | 3.9 | 39.5 | 7.9 | 344 | 3.1 | 32.5 | 6.5 | 286 | 2.3 | 25.5 | 6.3 | 549 | 7.4 | 24
-5 | 9.8 | 435 | 4.4 | 48 | 8.6 | 376 | 3.5 | 41 | 7.3 | 318 | 2.7 | 34 | 6 | 260 | 1.9 | 27 | 5.7 | 497 | 6.3 | 26
0 | 9.3 | 409 | 3.9 | 50 | 8 | 351 | 3.1 | 43 | 6.7 | 292 | 2.3 | 36 | 5.3 | 234 | 1.6 | 29 | 5.1 | 446 | 5.2 | 27.5
5 | 8.7 | 384 | 3.5 | 51.5 | 7.4 | 325 | 2.7 | 44.5 | 6.1 | 267 | 2 | 37.5 | 4.7 | 207 | 1.3 | 30.5 | 4.5 | 394 | 4.2 | 29
10 | 8.1 | 358 | 3.1 | 53.5 | 6.8 | 299 | 2.3 | 46.5 | 5.5 | 240 | 1.6 | 39.5 | 4.1 | 180 | 1 | 32 | 3.9 | 342 | 3.2 | 31
15 | 7.5 | 332 | 2.7 | 55 | 6.2 | 273 | 2 | 48 | 4.9 | 214 | 1.3 | 41 | 3.5 | 152 | 0.7 | 33.5 | 3.3 | 289 | 2.4 | 32.5
20 | 6.9 | 305 | 2.3 | 57 | 5.6 | 246 | 1.6 | 49.5 | 4.2 | 186 | 1 | 42.5 | 2.8 | 123 | 0.5 | 35 | 2.7 | 235 | 1.7 | 34.5
1230
Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C
| Вода 90/70°C |  |  |  | Вода 80/60°C |  |  |  | Вода 70/50°C |  |  |  | Вода 60/40°C |  |  |  | Вода 50/40°C
3-ая скорость (V = 1500 м3/ч)
-25 | 30.9 | 1360 | 17.9 | 36 | 27.5 | 1208 | 14.8 | 29.5 | 24.2 | 1057 | 12 | 23 | 20.8 | 906 | 9.5 | 16.5 | 20.5 | 1780 | 32.6 | 15.5
-20 | 29.3 | 1294 | 16.3 | 38 | 26 | 1142 | 13.4 | 31.5 | 22.5 | 991 | 10.7 | 25 | 19.3 | 841 | 8.3 | 18.5 | 19 | 1648 | 28.4 | 17.5
-15 | 27.8 | 1228 | 14.9 | 40 | 24.5 | 1076 | 12 | 33.5 | 21.2 | 925 | 9.5 | 27 | 17.8 | 774 | 7.1 | 20.5 | 17.4 | 1517 | 24.4 | 19.5
-10 | 26.3 | 1161 | 13.4 | 42 | 23 | 1010 | 10.7 | 35.5 | 19.6 | 859 | 8.3 | 29 | 16.3 | 708 | 6.1 | 22 | 15.9 | 1384 | 20.7 | 21.5
-5 | 24.8 | 1095 | 12.1 | 44 | 21.5 | 944 | 9.5 | 37.5 | 18.1 | 793 | 7.2 | 31 | 14.7 | 642 | 5.1 | 24 | 14.4 | 1252 | 17.2 | 23.5
0 | 23.3 | 1029 | 10.8 | 46 | 20 | 878 | 8.3 | 39.5 | 16.6 | 726 | 6.1 | 33 | 13.2 | 575 | 4.2 | 26 | 12.9 | 1119 | 14.1 | 25.5
5 | 21.8 | 963 | 9.6 | 48 | 18.5 | 811 | 7.2 | 41.5 | 15.1 | 660 | 5.2 | 34.5 | 11.6 | 507 | 3.4 | 28 | 11.3 | 986 | 11.2 | 27.5
10 | 20.3 | 896 | 8.4 | 50 | 17 | 744 | 6.2 | 43 | 13.5 | 593 | 4.2 | 36.5 | 10.1 | 439 | 2.6 | 30 | 9.8 | 851 | 8.6 | 29
15 | 18.8 | 830 | 7.3 | 51.5 | 15.4 | 678 | 5.2 | 45 | 12 | 525 | 3.4 | 38.5 | 8.5 | 370 | 1.9 | 31.5 | 8.2 | 716 | 6.3 | 31
20 | 17.3 | 764 | 6.3 | 53.5 | 13.9 | 611 | 4.3 | 47 | 10.5 | 457 | 2.7 | 40 | 6.9 | 298 | 1.3 | 33.5 | 6.7 | 580 | 4.3 | 33
2-ая скорость (V = 800 м3/ч)
-25 | 19.8 | 872 | 8 | 48.5 | 17.6 | 775 | 6.6 | 41 | 15.5 | 679 | 5.4 | 33 | 13.4 | 583 | 4.3 | 25 | 13.1 | 1140 | 14.6 | 24
-20 | 18.8 | 830 | 7.3 | 50 | 16.7 | 733 | 6 | 42 | 14.6 | 637 | 4.8 | 34 | 12.4 | 541 | 3.8 | 26 | 12.1 | 1056 | 12.7 | 25
-15 | 17.8 | 787 | 6.6 | 51 | 15.7 | 691 | 5.4 | 43.5 | 13.6 | 595 | 4.3 | 35.5 | 11.4 | 498 | 3.2 | 27.5 | 11.2 | 971 | 10.9 | 26.5
-10 | 16.9 | 745 | 6 | 52.5 | 14.8 | 648 | 4.8 | 45 | 12.6 | 552 | 3.8 | 37 | 10.5 | 456 | 2.8 | 29 | 10.2 | 887 | 9.3 | 28
-5 | 15.9 | 702 | 5.4 | 54 | 13.8 | 606 | 4.3 | 46 | 11.6 | 510 | 3.3 | 38 | 9.5 | 413 | 2.3 | 30 | 9.2 | 802 | 9.2 | 29
0 | 15 | 660 | 4.8 | 55.5 | 12.8 | 564 | 3.9 | 47.5 | 10.7 | 467 | 2.8 | 39.5 | 8.5 | 370 | 1.9 | 31.4 | 8.2 | 718 | 6.3 | 30.5
5 | 14 | 618 | 4.3 | 56.5 | 11.9 | 521 | 3.3 | 49 | 9.7 | 424 | 2.3 | 41 | 7.5 | 326 | 1.5 | 32.5 | 7.3 | 632 | 5.1 | 32
10 | 13 | 576 | 3.8 | 58 | 10.9 | 479 | 2.8 | 50 | 8.7 | 382 | 1.9 | 42 | 6.5 | 282 | 1.2 | 34 | 6.3 | 547 | 3.9 | 33
15 | 12.1 | 533 | 3.3 | 59 | 9.9 | 436 | 2.4 | 51.5 | 7.7 | 338 | 1.6 | 43.5 | 5.4 | 236 | 0.9 | 35 | 5.3 | 460 | 2.9 | 34.5
20 | 11.1 | 491 | 2.8 | 60.5 | 9 | 394 | 2 | 52.5 | 6.7 | 295 | 1.2 | 44.5 | 4.3 | 188 | 0.6 | 35.5 | 4.3 | 373 | 2 | 35.5
1-ая скорость (V = 300 м3/ч)
-25 | 9 | 399 | 2 | 65 | 8.1 | 356 | 1.6 | 55.5 | 7.1 | 312 | 1.4 | 46 | 6.2 | 268 | 1.1 | 36 | 6 | 522 | 3.6 | 34.5
-20 | 8.6 | 380 | 1.8 | 65.5 | 7.7 | 337 | 1.5 | 56 | 6.7 | 293 | 1.2 | 46.5 | 5.7 | 249 | 1 | 36.5 | 5.6 | 483 | 3.1 | 35
-15 | 8.2 | 361 | 1.6 | 66 | 7.2 | 317 | 1.4 | 56.5 | 6.2 | 273 | 1.1 | 47 | 5.3 | 229 | 0.8 | 37 | 5.1 | 445 | 2.7 | 35.5
-10 | 7.7 | 341 | 1.5 | 66.5 | 6.8 | 298 | 1.2 | 57 | 5.8 | 254 | 1 | 47.5 | 4.8 | 209 | 0.7 | 37.5 | 4.7 | 406 | 2.3 | 36.3
-5 | 7.3 | 322 | 1.3 | 67 | 6.3 | 278 | 1.1 | 57.5 | 5.4 | 234 | 0.8 | 48 | 4.3 | 189 | 0.6 | 38 | 4.2 | 368 | 1.9 | 37
0 | 6.9 | 303 | 1.2 | 67.5 | 5.9 | 259 | 0.9 | 58 | 4.9 | 215 | 0.7 | 48.5 | 3.9 | 168 | 0.5 | 38 | 3.8 | 329 | 1.6 | 37.5
5 | 6.4 | 283 | 1.1 | 68 | 5.5 | 240 | 0.8 | 58.5 | 4.5 | 195 | 0.6 | 49 | 3.4 | 147 | 0.4 | 38 | 3.3 | 290 | 1.3 | 38
10 | 6 | 264 | 0.9 | 68.5 | 5 | 220 | 0.7 | 59 | 4 | 175 | 0.5 | 49 | 2.8 | 123 | 0.3 | 38 | 2.9 | 250 | 1 | 38
15 | 5.5 | 245 | 0.8 | 69 | 4.6 | 201 | 0.6 | 59.5 | 3.5 | 155 | 0.4 | 49.5 | 2.4 | 102 | 0.2 | 38 | 2.4 | 210 | 0.7 | 38.5
20 | 5.1 | 226 | 0.7 | 69.5 | 4.1 | 181 | 0.5 | 60 | 3.1 | 133 | 0.3 | 49.5 | 2 | 86 | 0.2 | 39 | 1.9 | 168 | 0.5 | 39
V – производительность
P – мощность нагрева
Tвход – температура воздуха на входе в аппарат
Tвых – температура воздуха на выходе из аппарата
Qw – количество воды проходящей через теплообменник
Δpw – потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

## тепловая мощность КС2
2125
Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C
| Вода 90/70°C |  |  |  | Вода 80/60°C |  |  |  | Вода 70/50°C |  |  |  | Вода 60/40°C |  |  |  | Вода 50/40°C
3-ая скорость (V = 3200 м3/ч)
-25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
-20 | 30.4 | 1343 | 14.7 | 8.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
-15 | 28.9 | 1274 | 13.3 | 12 | 25.3 | 1112 | 10.7 | 8.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
-10 | 27.3 | 1206 | 12 | 15.5 | 23.7 | 1043 | 9.5 | 12 | 20.1 | 881 | 7.2 | 8.5 | * | * | * | * | 16.5 | 1437 | 18.5 | 5.5
-5 | 25.8 | 1137 | 10.8 | 19 | 22.2 | 974 | 8.4 | 15.5 | 18.5 | 811 | 6.2 | 12 | 14.9 | 648 | 4.3 | 9 | 14.9 | 1297 | 15.4 | 8.5
0 | 24.2 | 1068 | 9.7 | 22.5 | 20.6 | 905 | 7.4 | 19 | 17 | 742 | 5.3 | 15.5 | 13.2 | 577 | 3.5 | 12.5 | 13.3 | 1157 | 12.5 | 12.5
5 | 22.6 | 998 | 8.5 | 26 | 19 | 835 | 6.4 | 22.5 | 15.3 | 671 | 4.4 | 19 | 11.6 | 506 | 2.8 | 15.5 | 11.7 | 1015 | 9.9 | 15.5
10 | 21 | 927 | 7.5 | 29.5 | 17.4 | 764 | 5.4 | 26 | 13.7 | 600 | 3.6 | 22.5 | 9.9 | 433 | 2.1 | 19 | 10.3 | 872 | 7.5 | 19
15 | 19.4 | 856 | 6.5 | 33 | 15.8 | 692 | 4.5 | 29.5 | 12.1 | 527 | 2.9 | 26 | 8.2 | 358 | 1.5 | 22.5 | 8.4 | 728 | 5.4 | 22.5
20 | 17.8 | 784 | 5.5 | 36.5 | 14.1 | 620 | 3.7 | 33 | 10.4 | 454 | 2.2 | 29.5 | 6.4 | 281 | 1 | 26 | 6.7 | 583 | 3.6 | 26
2-ая скорость (V = 2500 м3/ч)
-25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
-20 | 24.2 | 1066 | 9.6 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
-15 | 22.9 | 1012 | 8.8 | 13.5 | 20.1 | 883 | 7 | 10 | 18.4 | 803 | 6.1 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | *
-10 | 21.5 | 957 | 7.9 | 17 | 18.9 | 829 | 6.3 | 13.5 | 17 | 745 | 5.3 | 11 | 13.9 | 607 | 3.8 | 7 | 14.3 | 1243 | 14.2 | 7
-5 | 20.5 | 903 | 7.1 | 20.5 | 17.6 | 774 | 5.5 | 17 | 15.7 | 686 | 4.6 | 14.5 | 12.6 | 548 | 3.2 | 10.5 | 12.9 | 1123 | 11.8 | 10.5
0 | 19.2 | 848 | 6.3 | 23.5 | 16.4 | 719 | 4.8 | 20 | 14.3 | 627 | 3.9 | 17.5 | 11.2 | 488 | 2.6 | 14 | 11.5 | 1001 | 9.6 | 13.5
5 | 18 | 793 | 5.6 | 27 | 16.1 | 706 | 4.7 | 25 | 13 | 568 | 3.3 | 21 | 9.8 | 427 | 2.1 | 17 | 10.1 | 879 | 7.6 | 17
10 | 16.7 | 737 | 4.9 | 30.5 | 14.7 | 646 | 4 | 28 | 11.6 | 507 | 2.7 | 24 | 8.4 | 365 | 1.6 | 20.5 | 8.7 | 756 | 5.8 | 20
15 | 15.4 | 680 | 4.3 | 34 | 13.3 | 586 | 3.4 | 31.5 | 10.2 | 446 | 2.1 | 27.5 | 6.9 | 302 | 1.1 | 23.5 | 7.3 | 631 | 4.2 | 23.5
20 | 14.1 | 623 | 3.6 | 37 | 11.9 | 525 | 2.8 | 34.5 | 8.8 | 384 | 1.6 | 30.5 | 5.4 | 235 | 0.7 | 26.5 | 5.8 | 505 | 2.8 | 26.5
1-ая скорость (V = 1600 м3/ч)
-25 | 20.1 | 885 | 6.7 | 12.5 | 17.8 | 784 | 5.7 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
-20 | 19.1 | 843 | 6.3 | 15.5 | 16.9 | 741 | 5.1 | 11.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
-15 | 18.1 | 800 | 5.7 | 18.5 | 15.9 | 699 | 4.6 | 14.5 | 13.6 | 597 | 3.6 | 10.5 | 11.3 | 494 | 2.7 | 6 | 12 | 1040 | 10.3 | 7
-10 | 17.2 | 757 | 5.2 | 22 | 14.9 | 656 | 4.1 | 17 | 12.7 | 554 | 3.1 | 13.5 | 10.3 | 451 | 2.3 | 9 | 10.9 | 948 | 8.7 | 10.5
-5 | 16.2 | 714 | 4.6 | 25 | 13.9 | 612 | 17.8 | 21 | 11.7 | 510 | 2.7 | 16.5 | 9.3 | 407 | 1.9 | 12.5 | 9.8 | 856 | 7.2 | 13.5
0 | 15.2 | 671 | 4.2 | 28 | 12.9 | 569 | 3.2 | 24 | 10.7 | 466 | 2.3 | 19.5 | 8.3 | 362 | 1.5 | 15.5 | 8.8 | 765 | 5.9 | 16.5
5 | 14.2 | 627 | 3.7 | 31 | 12 | 525 | 2.8 | 27 | 9.6 | 422 | 1.9 | 23 | 7.3 | 316 | 1.2 | 18.5 | 7.7 | 671 | 4.7 | 19
10 | 13.2 | 583 | 3.2 | 34.5 | 10.9 | 480 | 2.4 | 30 | 8.6 | 377 | 1.6 | 26 | 6.2 | 270 | 0.9 | 21.5 | 6.6 | 577 | 3.6 | 22
15 | 12.2 | 538 | 2.8 | 37.5 | 9.9 | 435 | 2 | 33.5 | 7.6 | 331 | 1.3 | 29 | 5.1 | 221 | 0.6 | 24.5 | 5.5 | 481 | 2.6 | 25
20 | 11.2 | 493 | 2.4 | 40.5 | 8.9 | 390 | 1.6 | 36 | 6.5 | 285 | 1 | 32 | 3.8 | 166 | 0.4 | 27 | 4.4 | 385 | 1.7 | 28
2245
Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C
| Вода 90/70°C |  |  |  | Вода 80/60°C |  |  |  | Вода 70/50°C |  |  |  | Вода 60/40°C |  |  |  | Вода 50/40°C
3-ая скорость (V = 3000 м3/ч)
-25 | 49.2 | 2169 | 17.8 | 24 | 43.9 | 1928 | 14.8 | 18.5 | 38.6 | 1687 | 12 | 13.5 | 33.2 | 1447 | 9.4 | 8 | 32.7 | 2841 | 32.5 | 7.5
-20 | 46.8 | 2065 | 16.3 | 26.5 | 41.5 | 1823 | 13.4 | 21 | 36.2 | 1583 | 10.7 | 16 | 30.8 | 1343 | 8.2 | 10.5 | 30.3 | 2633 | 28.3 | 10
-15 | 44.4 | 1960 | 14.8 | 29 | 39.1 | 1719 | 12 | 24 | 33.8 | 1479 | 9.5 | 18.5 | 28.4 | 1238 | 7.1 | 13 | 27.9 | 2424 | 24.4 | 12.5
-10 | 42 | 1856 | 14.4 | 31.5 | 36.7 | 1614 | 10.7 | 26.5 | 31.4 | 1374 | 8.3 | 21 | 26 | 1133 | 6.1 | 16 | 25.4 | 2213 | 20.7 | 15
-5 | 39.7 | 1750 | 12.1 | 34 | 34.3 | 1509 | 9.5 | 29 | 29 | 1268 | 7.2 | 23.5 | 23.6 | 1027 | 5.1 | 18.5 | 23 | 2003 | 17.2 | 18
0 | 37.3 | 1645 | 10.8 | 37 | 31.9 | 1404 | 8.3 | 31.5 | 26.6 | 1163 | 6.1 | 26 | 21.1 | 921 | 4.2 | 21 | 20.6 | 1791 | 14.1 | 20.5
5 | 34.9 | 1540 | 9.6 | 39.5 | 29.5 | 1298 | 7.2 | 34 | 24.1 | 1056 | 5.2 | 29 | 18.7 | 813 | 3.4 | 23.5 | 18.1 | 1578 | 11.2 | 23
10 | 32.5 | 1433 | 8.4 | 42 | 27.1 | 1191 | 6.2 | 36.5 | 21.7 | 948 | 4.3 | 31.5 | 16.2 | 704 | 2.6 | 26 | 15.7 | 1364 | 8.6 | 25.5
15 | 30 | 1326 | 7.3 | 44.5 | 26.6 | 1083 | 5.2 | 39 | 19.2 | 840 | 3.4 | 34 | 13.6 | 593 | 1.9 | 28.5 | 13.2 | 1148 | 6.4 | 28
20 | 27.6 | 1217 | 6.2 | 47 | 22.2 | 974 | 4.3 | 41.5 | 16.7 | 729 | 2.7 | 36.5 | 11 | 479 | 1.3 | 30.5 | 10.7 | 930 | 4.4 | 30.5
2-ая скорость (V = 2050 м3/ч)
-25 | 38.6 | 1703 | 11.5 | 31 | 34.5 | 1514 | 9.5 | 25 | 30.3 | 1325 | 7.8 | 19 | 26.1 | 1137 | 6.1 | 13 | 25.6 | 2228 | 20.9 | 12.5
-20 | 36.7 | 1621 | 10.5 | 33.5 | 32.6 | 1432 | 8.6 | 27.5 | 28.4 | 1244 | 6.9 | 21.5 | 24.2 | 1055 | 5.4 | 15 | 23.7 | 2065 | 18.2 | 14.5
-15 | 34.9 | 1539 | 9.5 | 35.5 | 30.7 | 1350 | 7.8 | 29.5 | 26.6 | 1162 | 6.1 | 23.5 | 22.3 | 973 | 4.6 | 17.5 | 21.8 | 1901 | 15.7 | 16.5
-10 | 33 | 1457 | 8.6 | 38 | 28.9 | 1268 | 6.9 | 32 | 24.7 | 1079 | 5.4 | 26 | 20.4 | 890 | 4 | 19.5 | 20 | 1736 | 13.3 | 19
-5 | 31.1 | 1374 | 7.8 | 40 | 27 | 1185 | 6.1 | 34 | 22.8 | 997 | 4.7 | 28 | 18.5 | 807 | 3.3 | 22 | 18.1 | 1571 | 11.1 | 21
0 | 29.3 | 1292 | 7 | 42.5 | 26.1 | 1103 | 5.4 | 36 | 20.9 | 914 | 4 | 30 | 16.6 | 723 | 2.7 | 24 | 16.2 | 1405 | 9.1 | 23.5
5 | 27.4 | 1209 | 6.2 | 44.5 | 23.2 | 1020 | 4.7 | 38.5 | 19 | 830 | 3.4 | 32.5 | 14.7 | 639 | 2.2 | 26 | 14.2 | 1238 | 7.3 | 25.5
10 | 25.5 | 1126 | 5.4 | 46.5 | 21.3 | 936 | 4 | 40.5 | 17 | 746 | 2.8 | 34.5 | 12.7 | 553 | 1.7 | 28 | 12.3 | 1071 | 5.6 | 27.5
15 | 23.6 | 1041 | 4.7 | 49 | 19.4 | 851 | 3.4 | 43 | 15.1 | 660 | 2.2 | 36.5 | 10.7 | 465 | 1.3 | 30.5 | 10.4 | 902 | 4.1 | 30
20 | 21.7 | 956 | 4 | 51 | 17.4 | 766 | 2.8 | 45 | 13.1 | 574 | 1.7 | 38.5 | 8.6 | 374 | 0.9 | 32.5 | 8.4 | 731 | 2.8 | 32
1-ая скорость (V = 1250 м3/ч)
-25 | 27.6 | 1217 | 6.2 | 40.5 | 24.6 | 1083 | 5.2 | 33.5 | 21.7 | 948 | 4.3 | 26.5 | 18.7 | 814 | 3.4 | 19.5 | 15.6 | 1355 | 8.5 | 21.5
-20 | 26.3 | 1159 | 5.7 | 42.5 | 23.3 | 1024 | 4.7 | 35.5 | 20.3 | 890 | 3.8 | 28.5 | 17.3 | 755 | 3 | 21.5 | 14.4 | 1256 | 7.5 | 23
-15 | 24.9 | 1100 | 5.2 | 44.5 | 22 | 965 | 4.2 | 37 | 19 | 831 | 3.4 | 30 | 16 | 696 | 2.6 | 23 | 13.3 | 1156 | 6.4 | 24.5
-10 | 23.6 | 1041 | 4.7 | 46 | 20.6 | 907 | 3.8 | 39 | 17.7 | 772 | 3 | 32 | 14.6 | 637 | 2.2 | 25 | 12.1 | 1056 | 5.5 | 26
-5 | 22.3 | 982 | 4.2 | 48 | 19.3 | 848 | 3.4 | 41 | 16.3 | 713 | 2.6 | 33.5 | 13.3 | 577 | 1.8 | 26.5 | 11 | 956 | 4.6 | 27.5
0 | 20.9 | 924 | 3.8 | 49.5 | 18 | 789 | 3 | 42.5 | 14.9 | 654 | 2.2 | 35.5 | 11.9 | 517 | 1.5 | 28 | 9.8 | 855 | 3.8 | 29
5 | 19.6 | 965 | 3.4 | 51.3 | 16.6 | 730 | 2.6 | 44 | 13.6 | 594 | 1.9 | 37 | 10.5 | 456 | 1.2 | 29.5 | 8.7 | 754 | 3 | 30.5
10 | 18.2 | 805 | 3 | 53 | 15.2 | 670 | 2.2 | 46 | 12.2 | 534 | 1.5 | 38.5 | 9 | 394 | 0.9 | 31.5 | 7.5 | 652 | 2.3 | 32
15 | 16.9 | 745 | 2.6 | 54.5 | 13.9 | 609 | 1.9 | 47.5 | 10.8 | 473 | 1.2 | 40.5 | 7.5 | 330 | 0.7 | 33 | 6.3 | 549 | 1.7 | 33.5
20 | 15.5 | 684 | 2.2 | 56.5 | 12.5 | 548 | 1.6 | 49 | 9.4 | 410 | 1 | 42 | 6 | 261 | 0.5 | 34 | 5.1 | 444 | 1.2 | 35
2365
Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C
| Вода 90/70°C |  |  |  | Вода 80/60°C |  |  |  | Вода 70/50°C |  |  |  | Вода 60/40°C |  |  |  | Вода 50/40°C
3-ая скорость (V = 2800 м3/ч)
-25 | 68.6 | 3026 | 23.1 | 48 | 61.5 | 2700 | 19.3 | 40.5 | 54.3 | 2376 | 15.8 | 33 | 47.1 | 2052 | 12.6 | 25 | 45.2 | *3935 | 41.6 | 23
-20 | 65.3 | 2883 | 21.2 | 49.5 | 58.2 | 2557 | 17.5 | 42 | 51 | 2233 | 14.1 | 34.5 | 43.8 | 1909 | 11 | 26.5 | 42 | 3651 | 36.3 | 24.5
-15 | 62.1 | 2739 | 19.3 | 51 | 54.9 | 2414 | 15.8 | 43.5 | 47.8 | 2090 | 12.5 | 36 | 40.5 | 1766 | 9.6 | 28 | 38.7 | 3366 | 31.3 | 26
-10 | 58.8 | 2596 | 17.5 | 52.5 | 51.7 | 2271 | 14.1 | 45 | 44.5 | 1946 | 11 | 37 | 37.2 | 1622 | 8.2 | 29.5 | 35.4 | 3081 | 26.7 | 27.5
-5 | 55.6 | 2453 | 15.8 | 54 | 48.4 | 2127 | 12.5 | 46.5 | 41.2 | 1803 | 9.6 | 38.5 | 33.9 | 1477 | 7 | 31 | 32.1 | 2795 | 22.4 | 29
0 | 52 | 2310 | 14.1 | 55.5 | 45.2 | 1984 | 11 | 47.5 | 37.9 | 1659 | 8.3 | 40 | 30.6 | 1331 | 5.8 | 32.5 | 28.8 | 2509 | 18.4 | 30.5
5 | 49.1 | 2166 | 12.6 | 56.5 | 41.9 | 1840 | 9.6 | 49 | 34.6 | 1514 | 7 | 41.5 | 27.2 | 1185 | 4.7 | 33.5 | 25.5 | 2221 | 14.8 | 32
10 | 45.8 | 2021 | 11.1 | 58 | 38.6 | 1694 | 8.3 | 50.5 | 31.2 | 1367 | 5.8 | 43 | 23.8 | 1035 | 3.7 | 35 | 22.2 | 1929 | 11.5 | 33
15 | 42.5 | 1875 | 9.7 | 59.5 | 35.2 | 1547 | 7.1 | 52 | 27.8 | 1218 | 4.7 | 44 | 20.3 | 883 | 2.8 | 36.5 | 18.8 | 1635 | 8.5 | 34.5
20 | 39.2 | 1728 | 8.4 | 61 | 31.8 | 1399 | 5.9 | 53.5 | 24.4 | 1068 | 3.8 | 45.5 | 16.7 | 726 | 2 | 37.5 | 15.8 | 1337 | 6 | 36
2-ая скорость (V = 1750 м3/ч)
-25 | 48.6 | 2146 | 12.4 | 58 | 43.6 | 1918 | 10.4 | 49.5 | 38.6 | 1690 | 8.5 | 41 | 33.6 | 1463 | 6.8 | 32 | 32 | 2785 | 22.2 | 29.5
-20 | 46.3 | 2045 | 11.3 | 59 | 41.4 | 1817 | 9.4 | 50.5 | 36.3 | 1590 | 7.7 | 42 | 31.2 | 1362 | 6 | 33 | 29.7 | 2585 | 19.4 | 30.5
-15 | 44.1 | 1944 | 10.3 | 60 | 39.1 | 1716 | 8.5 | 51.5 | 34 | 1489 | 6.8 | 43 | 28.9 | 1260 | 5.2 | 34 | 27.4 | 2385 | 16.8 | 31.5
-10 | 41.8 | 1843 | 9.4 | 61 | 36.8 | 1615 | 7.6 | 52.5 | 31.7 | 1387 | 6 | 44 | 26.6 | 1159 | 4.5 | 35 | 25.1 | 2184 | 14.3 | 32.5
-5 | 39.5 | 1742 | 8.5 | 62 | 34.5 | 1514 | 6.8 | 53.5 | 29.4 | 1286 | 5.2 | 45 | 24.2 | 1056 | 3.8 | 36 | 22.8 | 1983 | 12 | 33.5
0 | 37.2 | 1642 | 7.6 | 63 | 32.2 | 1413 | 6 | 54.5 | 27.1 | 1185 | 4.5 | 46 | 21.9 | 953 | 3.2 | 37 | 20.5 | 1782 | 9.9 | 34.5
5 | 34.9 | 1541 | 6.8 | 64 | 29.9 | 1312 | 5.2 | 55.5 | 24.7 | 1082 | 3.8 | 47 | 19.5 | 849 | 2.6 | 38 | 18.2 | 1580 | 8 | 35.5
10 | 32.6 | 1439 | 6 | 65 | 27.5 | 1210 | 4.5 | 56.5 | 22.4 | 979 | 3.2 | 47.5 | 17.1 | 743 | 2.1 | 38.5 | 15.8 | 1750 | 6.3 | 36.5
15 | 30.3 | 1337 | 5.3 | 66 | 25.2 | 1106 | 3.9 | 57 | 20 | 874 | 2.6 | 48.5 | 14.6 | 634 | 1.6 | 39.5 | 13.4 | 1167 | 4.7 | 37.5
20 | 27.9 | 1233 | 4.5 | 66.5 | 22.8 | 1002 | 3.2 | 58 | 17.5 | 767 | 2.1 | 49.5 | 12 | 521 | 1.1 | 40 | 11 | 957 | 3.3 | 38.5
1-ая скорость (V = 1000 м3/ч)
-25 | 31.2 | 1379 | 5.6 | 68 | 28.1 | 1234 | 4.7 | 58.5 | 24.9 | 1091 | 3.9 | 49 | 21.7 | 946 | 3.1 | 39.5 | 20.5 | 1785 | 9.9 | 36
-20 | 29.8 | 1314 | 5.1 | 68.5 | 26.6 | 1170 | 4.3 | 59.5 | 23.5 | 1026 | 3.5 | 50 | 20.2 | 881 | 2.8 | 40 | 19 | 1658 | 8.7 | 36.5
-15 | 28.3 | 1250 | 4.7 | 69 | 25.2 | 1106 | 3.9 | 60 | 22 | 962 | 3.1 | 50.5 | 18.7 | 816 | 2.4 | 40.5 | 17.6 | 1531 | 7.6 | 37
-10 | 26.9 | 1186 | 4.2 | 70 | 23.7 | 1042 | 3.5 | 60.5 | 20.5 | 897 | 2.8 | 51 | 17.2 | 751 | 2.1 | 41 | 16.1 | 1403 | 6.5 | 38
-5 | 25.4 | 1122 | 3.8 | 70.5 | 22.2 | 977 | 3.1 | 61 | 19 | 833 | 2.4 | 51.5 | 15.7 | 686 | 1.8 | 41.5 | 14.7 | 1276 | 5.5 | 38.5
0 | 24 | 1058 | 3.5 | 71 | 20.1 | 913 | 2.7 | 61.5 | 17.6 | 768 | 2.1 | 52 | 14.2 | 619 | 1.5 | 42 | 13.2 | 1148 | 4.5 | 39
5 | 22.5 | 994 | 3.1 | 71.5 | 19.3 | 849 | 2.4 | 62 | 16.1 | 703 | 1.8 | 52.5 | 12.7 | 552 | 1.2 | 42.5 | 11.7 | 1019 | 3.7 | 39.5
10 | 21.1 | 929 | 2.7 | 72 | 17.8 | 784 | 2.1 | 62.5 | 14.5 | 636 | 1.5 | 53 | 11.1 | 483 | 1 | 42.5 | 10.2 | 888 | 2.9 | 40
15 | 19.6 | 864 | 2.4 | 72.5 | 16.3 | 718 | 1.8 | 63 | 13 | 569 | 1.2 | 53 | 9.5 | 411 | 0.7 | 43 | 8.7 | 756 | 2.2 | 40.5
20 | 18.1 | 799 | 2.1 | 73 | 14.8 | 651 | 1.5 | 63.5 | 11.4 | 500 | 1 | 53.5 | 7.7 | 334 | 0.5 | 42.5 | 7.1 | 621 | 1.5 | 40.5
V – производительность
P – мощность нагрева
Tвход – температура воздуха на входе в аппарат
Tвых – температура воздуха на выходе из аппарата
Qw – количество воды проходящей через теплообменник
Δpw – потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

## тепловая мощность КС3
3275
Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C
| Вода 90/70°C |  |  |  | Вода 80/60°C |  |  |  | Вода 70/50°C |  |  |  | Вода 60/40°C |  |  |  | Вода 50/40°C
3-ая скорость (V = 4900 м3/ч)
-20 | 67 | 2957 | 27.2 | 39 | 59.6 | 2617 | 22.4 | 32.5 | 52.1 | 2279 | 17.9 | 25.5 | 44.6 | 1943 | 13.9 | 19 | 43.3 | 3769 | 47.1 | 18
-15 | 63.6 | 2807 | 24.7 | 41 | 56.2 | 2468 | 20.1 | 34.5 | 48.7 | 2130 | 15.9 | 27.5 | 41.2 | 1794 | 12.1 | 21 | 39.9 | 3472 | 40.6 | 20
-10 | 60.2 | 2658 | 22.4 | 43 | 52.8 | 2318 | 17.9 | 36 | 45.3 | 1981 | 13.9 | 29.5 | 37.7 | 1644 | 10.3 | 23 | 36.5 | 3173 | 34.5 | 22
-5 | 56.8 | 2508 | 20.1 | 44.5 | 49.4 | 2169 | 15.9 | 38 | 41.9 | 1831 | 12.1 | 31.5 | 34.3 | 1494 | 8.7 | 25 | 33 | 2874 | 28.8 | 24
0 | 53.5 | 2359 | 18 | 46.5 | 46 | 2019 | 14 | 40 | 38.4 | 1682 | 10.4 | 33.5 | 30.8 | 1344 | 7.2 | 27 | 29.6 | 2575 | 23.6 | 26
5 | 50.1 | 2209 | 16 | 48.5 | 42.5 | 1869 | 12.1 | 42 | 35 | 1531 | 8.7 | 35.5 | 27.4 | 1192 | 5.8 | 29 | 26.1 | 2273 | 18.8 | 28
10 | 46.7 | 2060 | 14.1 | 50.5 | 39.1 | 1719 | 10.4 | 44 | 31.5 | 1380 | 7.3 | 37.5 | 23.8 | 1039 | 4.5 | 30.5 | 22.7 | 1971 | 14.6 | 29.5
15 | 43.3 | 1911 | 12.3 | 52.5 | 35.7 | 1569 | 8.8 | 46 | 28.1 | 1228 | 5.9 | 39 | 20.3 | 884 | 3.4 | 32.5 | 19.2 | 1667 | 10.8 | 31.5
20 | 39.9 | 1762 | 10.6 | 54 | 32.3 | 1418 | 7.4 | 47.5 | 24.6 | 1075 | 4.6 | 41 | 16.7 | 727 | 2.4 | 34.5 | 15.6 | 1360 | 7.5 | 33.5
25 | 36.5 | 1613 | 9 | 56 | 28.8 | 1267 | 6 | 49.5 | 21 | 921 | 3.5 | 43 | 12.9 | 564 | 1.5 | 36 | 12.1 | 1048 | 4.7 | 35
2-ая скорость (V = 3600 м3/ч)
-20 | 53.9 | 2378 | 18.3 | 45 | 47.9 | 2105 | 15.1 | 37.5 | 41.9 | 1835 | 12.1 | 30.5 | 35.9 | 1565 | 9.4 | 23 | 34.8 | 3029 | 31.7 | 22
-15 | 51.2 | 2258 | 16.6 | 46.5 | 45.2 | 1986 | 13.5 | 39.5 | 39.2 | 1715 | 10.7 | 32 | 33.2 | 1445 | 8.2 | 25 | 32.1 | 2790 | 27.3 | 23.5
-10 | 48.4 | 2138 | 15 | 48 | 42.5 | 1865 | 12.1 | 41 | 36.5 | 1595 | 9.4 | 34 | 30.4 | 1325 | 7 | 26.5 | 29.3 | 2551 | 23.2 | 25
-5 | 45.7 | 2017 | 13.5 | 50 | 39.7 | 1745 | 10.7 | 42.5 | 33.7 | 1475 | 8.2 | 35.5 | 27.6 | 1204 | 5.9 | 28 | 26.6 | 2311 | 19.4 | 27
0 | 43 | 1898 | 12.1 | 51.5 | 37 | 1625 | 9.4 | 44 | 31 | 1354 | 7 | 37 | 24.9 | 1083 | 4.9 | 29.5 | 23.8 | 2070 | 15.9 | 28.5
5 | 40.3 | 1777 | 10.7 | 53 | 34.3 | 1505 | 8.2 | 46 | 28.2 | 1233 | 5.9 | 38.5 | 22.1 | 961 | 3.9 | 31.5 | 21 | 1829 | 12.7 | 30
10 | 37.6 | 1658 | 9.5 | 54.5 | 31.5 | 1384 | 7.1 | 47.5 | 25.4 | 1112 | 4.9 | 40 | 19.2 | 838 | 3.1 | 33 | 18.2 | 1586 | 9.9 | 31.5
15 | 34.9 | 1538 | 8.3 | 56 | 28.8 | 1264 | 6 | 49 | 22.6 | 990 | 4 | 41.5 | 16.4 | 713 | 2.3 | 34.5 | 15.4 | 1342 | 7.3 | 33
20 | 32.1 | 1418 | 7.1 | 57.5 | 26 | 1143 | 5 | 50.5 | 19.8 | 867 | 3.2 | 43.5 | 13.4 | 586 | 1.6 | 36 | 12.6 | 1096 | 5.1 | 35
25 | 29.4 | 1299 | 6.1 | 59 | 23.3 | 1022 | 4.1 | 52 | 17 | 743 | 2.4 | 44.5 | 10.4 | 453 | 1 | 37 | 9.7 | 845 | 3.2 | 36.5
1-ая скорость (V = 2100 м3/ч)
-20 | 36.6 | 1617 | 9.1 | 54.5 | 32.6 | 1433 | 7.5 | 46 | 28.6 | 1250 | 6.1 | 38 | 24.5 | 1067 | 4.8 | 29.5 | 23.7 | 2058 | 15.7 | 28
-15 | 34.8 | 1535 | 8.2 | 55.5 | 30.8 | 1351 | 6.8 | 47.5 | 26.7 | 1168 | 5.4 | 39 | 22.6 | 985 | 4.1 | 31 | 21.8 | 1896 | 13.6 | 29
-10 | 32.9 | 1453 | 7.5 | 56.5 | 28.9 | 1269 | 6 | 48.5 | 24.8 | 1087 | 4.7 | 40.5 | 20.7 | 904 | 3.5 | 32 | 19.9 | 1734 | 11.6 | 30.5
-5 | 31.1 | 1372 | 6.7 | 58 | 27 | 1188 | 5.4 | 49.5 | 23 | 1005 | 4.1 | 41.5 | 18.9 | 821 | 3 | 33 | 18.1 | 1571 | 9.7 | 31.5
0 | 29.2 | 1290 | 6 | 59 | 25.2 | 1106 | 4.7 | 51 | 21.1 | 923 | 3.5 | 42.5 | 17 | 739 | 2.5 | 34 | 16.2 | 1408 | 8 | 32.5
5 | 27.4 | 1209 | 5.4 | 60 | 23.3 | 1025 | 4.1 | 52 | 19.2 | 841 | 3 | 43.5 | 15 | 656 | 2 | 35.5 | 14.3 | 1244 | 6.4 | 34
10 | 25.6 | 1128 | 4.7 | 61 | 21.5 | 943 | 3.5 | 53 | 17.3 | 759 | 2.5 | 45 | 13.1 | 572 | 1.6 | 36.5 | 12.4 | 1080 | 5 | 35
15 | 23.7 | 1047 | 4.1 | 62.5 | 19.6 | 862 | 3 | 54 | 15.5 | 676 | 2 | 46 | 11.2 | 486 | 1.2 | 37 | 10.5 | 915 | 3.7 | 36
20 | 21.9 | 966 | 3.6 | 63.5 | 17.8 | 780 | 2.5 | 55 | 13.5 | 592 | 1.6 | 47 | 9.1 | 398 | 0.8 | 38 | 8.6 | 747 | 2.6 | 37
25 | 20.1 | 886 | 3.1 | 64.5 | 15.9 | 698 | 2.1 | 56 | 11.6 | 508 | 1.2 | 48 | 7 | 303 | 0.5 | 38.5 | 6.6 | 576 | 1.6 | 38
V – производительность
P – мощность нагрева
Tвход – температура воздуха на входе в аппарат
Tвых – температура воздуха на выходе из аппарата
Qw – количество воды проходящей через теплообменник
Δpw – потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется
33100
Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C
| Вода 90/70°C |  |  |  | Вода 80/60°C |  |  |  | Вода 70/50°C |  |  |  | Вода 60/40°C |  |  |  | Вода 50/40°C
3-ая скорость (V = 4200 м3/ч)
-20 | 101.3 | 4471 | 29.7 | 52 | 90.2 | 3962 | 24.5 | 44 | 79 | 3457 | 19.7 | 36 | 67.8 | 2953 | 15.4 | 28 | 64.7 | 5113 | 42.4 | 26
-15 | 96.2 | 4244 | 27 | 53 | 85 | 3735 | 22 | 45 | 73.8 | 3230 | 17.4 | 37.5 | 62.6 | 2727 | 13.3 | 29.5 | 59.5 | 4703 | 36.4 | 27
-10 | 91 | 4017 | 24.4 | 54.5 | 79.9 | 3509 | 19.6 | 46.5 | 68.6 | 3004 | 15.3 | 38.5 | 57.4 | 2500 | 11.4 | 30.5 | 54.3 | 4292 | 30.8 | 28.5
-5 | 85.9 | 3790 | 22 | 55.5 | 74.7 | 3282 | 17.4 | 48 | 63.5 | 2777 | 13.3 | 40 | 52.1 | 2273 | 9.6 | 32 | 49.1 | 3881 | 25.7 | 29.5
0 | 80.8 | 3564 | 19.6 | 57 | 69.5 | 3056 | 15.3 | 49 | 58.3 | 2550 | 11.4 | 41 | 46.9 | 2045 | 7.9 | 33 | 43.9 | 3470 | 21 | 31
5 | 75.6 | 3337 | 17.4 | 58 | 64.4 | 2829 | 13.3 | 50 | 53.1 | 2323 | 9.6 | 42.5 | 41.7 | 1816 | 6.4 | 34.5 | 38.7 | 3056 | 16.7 | 32
10 | 70.5 | 3112 | 15.3 | 59.5 | 59.2 | 2602 | 11.4 | 51.5 | 47.9 | 2095 | 8 | 43.5 | 36.4 | 1585 | 5 | 35.5 | 33.4 | 2642 | 12.9 | 33.5
15 | 65.4 | 2887 | 13.4 | 60.5 | 54.1 | 2376 | 9.7 | 52.5 | 42.7 | 1866 | 6.5 | 44.5 | 31 | 1353 | 3.8 | 36.5 | 28.1 | 2225 | 9.4 | 34.5
20 | 60.3 | 2663 | 11.6 | 61.5 | 48.9 | 2149 | 8.1 | 54 | 37.4 | 1636 | 5.1 | 46 | 25.6 | 1116 | 2.7 | 37.5 | 22.8 | 1804 | 6.5 | 36
25 | 55.3 | 2439 | 9.9 | 63 | 43.8 | 1922 | 6.6 | 55 | 32.1 | 1404 | 3.9 | 47 | 20 | 872 | 1.8 | 38.5 | 17.4 | 1375 | 4 | 37
2-ая скорость (V = 2700 м3/ч)
-20 | 72.3 | 3192 | 16.1 | 59.5 | 64.4 | 2831 | 13.3 | 51 | 56.5 | 2473 | 10.8 | 42.5 | 48.5 | 2116 | 8.4 | 33.5 | 46.8 | 4071 | 28 | 31.5
-15 | 68.7 | 3030 | 14.6 | 60.5 | 60.8 | 2670 | 12 | 52 | 52.8 | 2312 | 9.5 | 43 | 44.8 | 1954 | 7.3 | 34.5 | 43.1 | 3749 | 24.1 | 32.5
-10 | 65 | 2868 | 13.2 | 61.5 | 57.1 | 2508 | 10.7 | 53 | 49.1 | 2150 | 8.4 | 44 | 41.1 | 1793 | 6.3 | 35.5 | 39.4 | 3428 | 20.5 | 33.5
-5 | 61.3 | 2706 | 11.9 | 62.5 | 53.4 | 2347 | 9.5 | 53.5 | 45.5 | 1989 | 7.3 | 45 | 37.4 | 1631 | 5.3 | 36 | 35.7 | 3106 | 17.2 | 34.5
0 | 57.7 | 2546 | 10.7 | 63 | 49.7 | 2186 | 8.3 | 54.5 | 41.8 | 1827 | 6.3 | 46 | 33.7 | 1468 | 4.4 | 37 | 32 | 2785 | 14.1 | 35
5 | 54 | 2385 | 9.5 | 64 | 46.1 | 2024 | 7.3 | 55.5 | 38.1 | 1665 | 5.3 | 46.5 | 29.9 | 1305 | 3.6 | 37.5 | 28.3 | 2462 | 11.3 | 36
10 | 50.4 | 2225 | 8.3 | 65 | 42.4 | 1864 | 6.3 | 56 | 34.4 | 1503 | 4.4 | 47.5 | 26.2 | 1140 | 2.8 | 38.5 | 24.6 | 2138 | 8.8 | 37
15 | 46.8 | 2065 | 7.3 | 65.5 | 38.8 | 1703 | 5.3 | 57 | 30.6 | 1340 | 3.6 | 48 | 22.3 | 973 | 2.1 | 39 | 20.8 | 1813 | 6.5 | 37.5
20 | 43.2 | 1906 | 6.3 | 66.5 | 35.1 | 1542 | 4.5 | 57.5 | 26.9 | 1177 | 2.9 | 49 | 18.4 | 803 | 1.5 | 40 | 17.1 | 1485 | 4.6 | 38.5
25 | 39.6 | 1748 | 5.4 | 67 | 31.4 | 1381 | 3.7 | 58.5 | 23.1 | 1011 | 2.2 | 49.5 | 14.4 | 625 | 1 | 40.5 | 13.2 | 1151 | 2.9 | 39
1-ая скорость (V = 1500 м3/ч)
-20 | 44.5 | 1962 | 6.7 | 68 | 39.7 | 1744 | 5.6 | 58.5 | 34.9 | 1526 | 4.5 | 49 | 30 | 1309 | 3.6 | 39.5 | 28.8 | 2504 | 11.6 | 37
-15 | 42.2 | 1863 | 6.1 | 68.5 | 37.4 | 1644 | 5 | 59 | 32.6 | 1427 | 4 | 49.5 | 27.7 | 1209 | 3.1 | 40 | 26.5 | 2307 | 10.1 | 37.5
-10 | 40 | 1764 | 5.5 | 69 | 35.2 | 1545 | 4.5 | 59.5 | 30.4 | 1328 | 3.5 | 50 | 25.5 | 1110 | 2.7 | 40.5 | 24.3 | 2110 | 8.6 | 38
-5 | 37.7 | 1665 | 5 | 69.5 | 32.9 | 1447 | 4 | 60 | 28.1 | 1229 | 3.1 | 50.5 | 23.2 | 1010 | 2.3 | 41 | 22 | 1913 | 7.2 | 38.5
0 | 35.5 | 1567 | 4.4 | 70 | 30.7 | 1348 | 3.5 | 60.5 | 25.8 | 1130 | 2.7 | 51 | 20.9 | 910 | 1.9 | 41 | 19.7 | 1717 | 5.9 | 39
5 | 33.3 | 1469 | 4 | 70.5 | 28.4 | 1250 | 3.1 | 61 | 23.6 | 1031 | 2.3 | 51.5 | 18.6 | 809 | 1.5 | 41.5 | 17.5 | 1519 | 4.8 | 39.5
10 | 31.1 | 1371 | 3.5 | 71 | 26.2 | 1151 | 2.6 | 61.5 | 21.3 | 931 | 1.9 | 51.5 | 16.2 | 707 | 1.2 | 42 | 15.2 | 1321 | 3.7 | 40
15 | 28.9 | 1274 | 3.1 | 71 | 24 | 1053 | 2.3 | 61.5 | 19 | 831 | 1.5 | 52 | 13.8 | 603 | 0.9 | 42 | 12.9 | 1122 | 2.8 | 40
20 | 26.7 | 1177 | 2.7 | 71.5 | 21.7 | 955 | 1.9 | 62 | 16.7 | 731 | 1.2 | 52.5 | 11.4 | 496 | 0.7 | 42 | 10.6 | 920 | 2 | 40.5
25 | 24.5 | 1081 | 2.3 | 72 | 19.5 | 857 | 1.6 | 62.5 | 14.4 | 629 | 0.9 | 52.5 | 8.7 | 378 | 0.4 | 41.5 | 8.2 | 714 | 1.3 | 40.5
V – производительность
P – мощность нагрева
Tвход – температура воздуха на входе в аппарат
Tвых – температура воздуха на выходе из аппарата
Qw – количество воды проходящей через теплообменник
Δpw – потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

## тех параметры
Характеристики | ГРЕЕРС | ГРЕЕРС | ГРЕЕРС
| ВС-2125 + КС2 | ВС-2245 + КС2 | ВС-2365 + КС2
Производительность (м3/ч) | 1600-3200 | 1250-3000 | 1000-2800
Тепловая мощность (кВт) | 15,2-24,2 | 20,9-37,3 | 24-52
Корпус | сталь + алюминий + пластик
Цвет | серебристый
Вес оборудования, наполненного водой (кг) | 35.3 | 37.5 | 40.5
Вес (кг) | 34.4 | 35.5 | 37.8
Присоединительные патрубки | ¾ “
Максимальная длина струи воздуха (м) | 18 | 16.5 | 15.5
Макс. уровень акустического давления дб (А)* | 54
Характеристики | ГРЕЕРС | ГРЕЕРС | ГРЕЕРС
| ВС-1110 + КС1 | ВС-1220 + КС1 | ВС-1230 + КС1
Производительность (м3/ч) | 800-1750 | 550-1600 | 300-1500
Тепловая мощность (кВт) | 6,0-9,2 | 9,3-18,7 | 6,9-23,3
Корпус | сталь + алюминий + пластик
Цвет | серебристый
Вес оборудования, наполненного водой (кг) | 26.6 | 24.7 | 28
Вес (кг) | 25.9 | 24 | 26.8
Присоединительные патрубки | ¾ “
Максимальная длина струи воздуха (м) | 12 | 11 | 10
Макс. уровень акустического давления дб (А)* | 47
Характеристики | ГРЕЕРС | ГРЕЕРС
| ВС-3275 + КС3 | ВС-33100 + КС3
Производительность (м3/ч) | 2100-4900 | 1500-4200
Тепловая мощность (кВт) | 29,2-53,5 | 35,5-80,8
Корпус | сталь + алюминий + пластик
Цвет | серебристый
Вес оборудования, наполненного водой (кг) | 58.7 | 65.9
Вес (кг) | 54.6 | 61.8
Присоединительные патрубки | 0.75 | 0.75
Максимальная длина струи воздуха (м) | 21 | 19
Макс. уровень акустического давления дб (А)* | 63