## Технические параметры
Характеристики | ВС-1110 |  |  | ВС-1220 |  |  | ВС-1230 |  |  | ВС-2125 |  |  | ВС-2245 |  |  | ВС-2365 |  |  | ВС-3275 |  |  | ВС-33100
Номинальная тепловая мощность* (кВт) | 11 |  |  | 21.8 |  |  | 27.2 |  |  | 27.4 |  |  | 45.7 |  |  | 65.1 |  |  | 75.9 |  |  | 101
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Производительность (м3/ч) | 1100 | 1600 | 2100 | 700 | 1200 | 2000 | 400 | 900 | 1900 | 2250 | 3400 | 4400 | 1700 | 2800 | 4100 | 1400 | 2400 | 3900 | 3500 | 4800 | 5800 | 3000 | 4300 | 5200
Питание (В/Гц) | 230/50гц |  |  | 230/50гц |  |  | 230/50гц |  |  | 230/50гц |  |  | 230/50гц |  |  | 230/50гц |  |  | 230/50гц |  |  | 230/50гц
Макс. потребление тока (A) | 0.25 | 0.3 | 0.53 | 0.25 | 0.3 | 0.53 | 0.23 | 0.3 | 0.55 | 0.78 | 0.88 | 1.2 | 0.78 | 0.88 | 1.2 | 0.78 | 0.88 | 1.2 | 1.1 | 1.45 | 1.85 | 1.1 | 1.45 | 1.85
Макс. расход мощности (Вт) | 50 | 70 | 115 | 50 | 70 | 115 | 50 | 70 | 115 | 170 | 200 | 260 | 170 | 200 | 260 | 170 | 200 | 260 | 230 | 320 | 430 | 230 | 320 | 430
IP/Класс изоляции | 54/F |  |  | 54/F |  |  | 54/F |  |  | 54/F |  |  | 54/F |  |  | 54/F |  |  | 54/F |  |  | 54/F
Макс. уровень акустического давления** (дБ(A)) | 36 | 42 | 47 | 36 | 42 | 47 | 36 | 42 | 47 | 44 | 49 | 54 | 44 | 49 | 54 | 44 | 49 | 54 | 60 | 62 | 65 | 60 | 62 | 65
Макс. температура теплоносителя (oC) | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
Макс. рабочее давление (Mпa) | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
Присоединительные патрубки (Ø) | 1/2" |  |  | 1/2" |  |  | 1/2" |  |  | 3/4" |  |  | 3/4" |  |  | 3/4" |  |  | 3/4" |  |  | 3/4"
Макс. рабочая температура (oC) | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 120 |  |  | 120
Вес аппарата (кг) | 10.1 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 15.3 |  |  | 17.1 |  |  | 19 |  |  | 31 |  |  | 33
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 10.5 |  |  | 11.2 |  |  | 11.5 |  |  | 16 |  |  | 18.4 |  |  | 20.9 |  |  | 34.4 |  |  | 36.7
Теплообменник материал/рядность | Cu – Al, однорядный |  |  | Cu – Al, двухрядный |  |  | Cu – Al, двухрядный |  |  | Cu – Al, однорядный |  |  | Cu – Al, двухрядный |  |  | Cu – Al, трехрядный |  |  | Cu – Al, двухрядный |  |  | Cu – Al, трехрядный
Макс. длина струи воздуха*** (м) | 14.5 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  | 26 |  |  | 23
Материал корпуса | EPP - вспененный полипропилен | [8 empty] | EPP - вспененный полипропилен | [8 empty] | EPP - вспененный полипропилен
Цвет корпуса | Черный | [8 empty] | Черный | [8 empty] | Черный
Рабочая среда | Внутри помещений | [8 empty] | Внутри помещений | [8 empty] | Внутри помещений
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70 С и температуре воздуъа на входе в аппарат 0 С
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с

## Тепловая мощность
Таблица тепловой мощности
ВС-1110
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 | [5 empty] | Вода 80/60 | [5 empty] | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 2100 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 10.82 | 10.04 | 9.25 | 8.45 | 7.63 | 11.01 | 10.24 | 9.46 | 8.68 | 7.9 |  | 9.23 | 8.45 | 7.67 | 6.88 | 6.08 |  | 8.32 | 7.47 | 6.62 | 5.74 | 4.86
Расход воды (л/ч) | 192 | 178 | 164 | 150 | 136 | 486 | 452 | 347 | 383 | 293 |  | 406 | 371 | 337 | 302 | 267 |  | 364 | 327 | 289 | 251 | 212
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.5198 | 0.452 | 0.4407 | 0.3164 | 0.3164 | 2.5312 | 2.2148 | 1.8984 | 1.6837 | 1.3673 |  | 1.8984 | 1.582 | 1.356 | 1.13 | 0.9492 |  | 1.356 | 1.0509 | 0.8362 | 0.7345 | 0.5198
Температура воздуха на выходе (оС) | 15.31 | 19.18 | 23.04 | 26.87 | 30.68 | 15.58 | 19.46 | 23.34 | 27.2 | 31.06 |  | 13.06 | 16.94 | 20.81 | 24.67 | 28.51 |  | 11.78 | 15.56 | 19.33 | 23.08 | 26.8
Расход воздуха 1600 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 10.68 | 9.95 | 9.21 | 8.47 | 7.71 | 10.54 | 9.82 | 9.1 | 8.37 | 7.64 |  | 8.89 | 8.17 | 7.44 | 6.7 | 5.96 |  | 7.21 | 6.48 | 5.73 | 4.9 | 4.19
Расход воды (л/ч) | 190 | 177 | 164 | 151 | 137 | 465 | 433 | 402 | 369 | 337 |  | 391 | 359 | 327 | 294 | 262 |  | 316 | 283 | 251 | 217 | 183
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.3955 | 0.2938 | 0.2938 | 0.2938 | 0.1921 | 1.9888 | 1.7967 | 1.4916 | 1.2995 | 1.0961 |  | 1.4916 | 1.2995 | 1.0961 | 0.904 | 0.7006 |  | 1.0961 | 0.904 | 0.7006 | 0.6328 | 0.3955
Температура воздуха на выходе (оС) | 19.83 | 23.45 | 27.05 | 30.62 | 34.17 | 19.57 | 23.21 | 26.83 | 30.44 | 34.04 |  | 16.51 | 20.14 | 23.76 | 27.36 | 30.95 |  | 13.39 | 17.01 | 20.6 | 24.17 | 27.71
Расход воздуха 1100 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 8.71 | 8.11 | 7.51 | 6.89 | 6.26 | 8.58 | 8 | 7.41 | 6.82 | 6.23 |  | 7.24 | 6.65 | 6.06 | 5.46 | 4.85 |  | 5.87 | 5.26 | 4.65 | 4.03 | 3.38
Расход воды (л/ч) | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | 379 | 353 | 327 | 301 | 275 |  | 318 | 292 | 266 | 240 | 213 |  | 257 | 230 | 204 | 176 | 148
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.2599 | 0.2599 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 1.4125 | 1.243 | 1.0622 | 0.9718 | 0.791 |  | 1.0622 | 0.8814 | 0.791 | 0.6215 | 0.5311 |  | 0.9718 | 0.791 | 0.6215 | 0.5311 | 0.3503
Температура воздуха на выходе (оС) | 23.52 | 26.87 | 30.2 | 33.49 | 36.74 | 23.18 | 26.57 | 29.94 | 33.3 | 36.65 |  | 19.56 | 22.94 | 26.3 | 29.64 | 32.96 |  | 15.84 | 19.19 | 22.52 | 25.8 | 29.03
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-1220
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 | [5 empty] | Вода 80/60 | [5 empty] | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 2000 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 22.14 | 20.62 | 19.08 | 17.53 | 15.96 | 21.8 | 20.3 | 18.8 | 17.29 | 15.77 |  | 19.18 | 17.41 | 15.66 | 13.94 | 12.24 |  | 15.56 | 13.81 | 12.08 | 10.36 | 8.64
Расход воды (л/ч) | 394 | 367 | 339 | 312 | 284 | 962 | 896 | 830 | 763 | 696 |  | 843 | 765 | 688 | 613 | 538 |  | 681 | 604 | 528 | 453 | 378
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 14.2 | 12.6 | 11.1 | 9.7 | 8.4 |  | 11 | 9.6 | 8.2 | 7 | 5.8 |  | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 4.6 | 3.6
Температура воздуха на выходе (оС) | 32.88 | 35.57 | 38.24 | 40.87 | 43.46 | 32.38 | 35.11 | 37.81 | 40.5 | 50 |  | 26.53 | 29.51 | 32.44 | 35.32 | 38.15 |  | 21.53 | 24.45 | 27.31 | 30.1 | 32.8
Расход воздуха 1200 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 16.95 | 15.8 | 14.64 | 13.47 | 12.27 | 16.45 | 15.33 | 14.21 | 13.09 | 11.96 |  | 13.92 | 12.79 | 11.66 | 10.52 | 9.37 |  | 11.42 | 10.12 | 8.82 | 7.83 | 6.61
Расход воды (л/ч) | 301 | 281 | 260 | 239 | 218 | 726 | 677 | 627 | 578 | 528 |  | 612 | 562 | 512 | 462 | 412 |  | 500 | 443 | 386 | 343 | 289
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.4 | 2.14 | 1.9 | 1.6 | 1.45 | 11 | 9.75 | 8.6 | 7.5 | 6.4 |  | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 |  | 6.33 | 5.36 | 4.38 | 3.6 | 2.82
Температура воздуха на выходе (оС) | 41.95 | 44.05 | 46.11 | 48.11 | 50.06 | 40.71 | 42.88 | 45.04 | 47.17 | 49.29 |  | 34.46 | 36.62 | 38.75 | 40.86 | 42.94 |  | 26.33 | 28.75 | 31.07 | 34.26 | 36.19
Расход воздуха 700 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 11.76 | 10.94 | 10.11 | 9.25 | 8.36 | 11.42 | 10.65 | 9.87 | 9.09 | 8.31 |  | 9.67 | 8.88 | 8.09 | 7.29 | 6.48 |  | 7.84 | 7.03 | 6.2 | 5.33 | 4.39
Расход воды (л/ч) | 209 | 195 | 180 | 165 | 149 | 504 | 470 | 436 | 401 | 367 |  | 425 | 390 | 355 | 320 | 285 |  | 343 | 308 | 271 | 233 | 192
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 1 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 4.5 |  | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.1 |  | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 1.9
Температура воздуха на выходе (оС) | 49.9 | 51.35 | 52.72 | 53.99 | 55.12 | 48.46 | 50.1 | 51.72 | 53.31 | 54.87 |  | 41.01 | 42.61 | 44.19 | 45.72 | 47.2 |  | 33.27 | 34.78 | 36.2 | 37.48 | 38.43
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-1230
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 | [5 empty] | Вода 80/60 | [5 empty] | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 1900 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 29.34 | 27.55 | 25.75 | 23.95 | 22.13 | 27.19 | 25.41 | 23.63 | 21.84 | 20.05 |  | 22.3 | 21.49 | 19.7 | 17.9 | 16.09 |  | 19.34 | 17.54 | 15.74 | 13.3 | 12.09
Расход воды (л/ч) | 522 | 490 | 458 | 426 | 393 | 1200 | 1121 | 1043 | 964 | 885 |  | 1023 | 944 | 866 | 786 | 707 |  | 846 | 768 | 689 | 609 | 529
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 11.7 | 10.3 | 9 | 8 | 6.8 |  | 6.7 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.6 |  | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.1
Температура воздуха на выходе (оС) | 45.86 | 47.99 | 50.1 | 52.18 | 54.23 | 42.5 | 44.65 | 46.79 | 48.91 | 51.02 |  | 36.39 | 38.54 | 40.68 | 42.8 | 44.9 |  | 30.24 | 32.38 | 34.51 | 36.62 | 38.7
Расход воздуха 900 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 17.72 | 16.65 | 15.57 | 14.49 | 13.4 | 16.27 | 15.21 | 14.15 | 13.09 | 12.03 |  | 13.95 | 12.89 | 11.82 | 10.75 | 9.67 |  | 11.61 | 10.54 | 9.46 | 8.37 | 7.27
Расход воды (л/ч) | 315 | 296 | 277 | 258 | 238 | 718 | 671 | 625 | 578 | 531 |  | 613 | 566 | 519 | 472 | 425 |  | 508 | 461 | 414 | 366 | 318
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 8.3 | 7.3 | 6.4 | 5.6 | 4.8 |  | 6.4 | 5.5 | 4.7 | 4 | 3.3 |  | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 2
Температура воздуха на выходе (оС) | 58.46 | 59.83 | 61.17 | 62.47 | 63.74 | 53.67 | 55.1 | 56.51 | 57.9 | 59.27 |  | 46.03 | 47.45 | 48.85 | 50.23 | 51.59 |  | 38.32 | 39.72 | 41.09 | 42.44 | 43.74
Расход воздуха 400 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 9.55 | 8.97 | 8.38 | 7.79 | 7.2 | 8.69 | 8.13 | 7.57 | 7 | 6.44 |  | 7.47 | 6.9 | 6.33 | 5.76 | 5.18 |  | 6.22 | 5.64 | 5.06 | 4.47 | 3.87
Расход воды (л/ч) | 170 | 159 | 149 | 139 | 128 | 384 | 359 | 334 | 309 | 284 |  | 328 | 303 | 278 | 253 | 228 |  | 272 | 247 | 222 | 196 | 169
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.2 |  | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |  | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3
Температура воздуха на выходе (оС) | 70.81 | 71.41 | 71.95 | 72.44 | 72.86 | 64.49 | 65.21 | 65.92 | 66.61 | 67.28 |  | 55.42 | 56.12 | 56.81 | 57.46 | 58 |  | 46.18 | 46.83 | 47.44 | 47.99 | 48.44
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-2125
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 | [5 empty] | Вода 80/60 | [5 empty] | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 29.48 | 27.71 | 25.92 | 24.12 | 22.3 | 27.44 | 25.67 | 23.89 | 22.1 | 20.3 |  | 23.5 | 21.71 | 19.91 | 18.11 | 16.29 |  | 19.53 | 17.73 | 15.91 | 14.08 | 12.24
Расход воды (л/ч) | 524 | 497 | 461 | 429 | 397 | 1211 | 1133 | 1054 | 975 | 896 |  | 1032 | 954 | 875 | 796 | 716 |  | 854 | 776 | 696 | 616 | 535
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.25 | 1.2 | 9.4 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 5.3 |  | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.5 |  | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 2.1
Температура воздуха на выходе (оС) | 19.91 | 23.68 | 27.44 | 31.18 | 34.91 | 18.53 | 22.31 | 26.7 | 29.82 | 33.56 |  | 15.87 | 19.64 | 23.4 | 27.15 | 30.88 |  | 13.19 | 16.95 | 20.71 | 24.45 | 28.18
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 25.75 | 24.2 | 22.65 | 21.08 | 19.5 | 23.91 | 22.37 | 20.82 | 19 | 17.7 |  | 20.48 | 18.92 | 17.36 | 15.79 | 14.21 |  | 17.02 | 15.45 | 13.88 | 12.29 | 10.68
Расход воды (л/ч) | 458 | 430 | 403 | 375 | 347 | 1055 | 987 | 919 | 850 | 781 |  | 900 | 832 | 763 | 694 | 624 |  | 745 | 676 | 607 | 538 | 467
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.4 | 1.3 | 1.12 | 1 | 0.92 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 4 |  | 5.4 | 4.7 | 4 | 3.3 | 2.7 |  | 4 | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.6
Температура воздуха на выходе (оС) | 22.5 | 26.11 | 29.71 | 33.3 | 36.8 | 20.89 | 24.51 | 28.12 | 31.72 | 35.3 |  | 17.89 | 21.51 | 25.12 | 28.71 | 32.29 |  | 14.87 | 18.48 | 22.08 | 25.67 | 29.24
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 20.5 | 19.2 | 18.7 | 16.82 | 15.5 | 18.99 | 17.77 | 16.55 | 15.32 | 14.08 |  | 16.27 | 15.04 | 13.81 | 12.56 | 11.31 |  | 13.53 | 12.29 | 11.1 | 9.78 | 8.5
Расход воды (л/ч) | 365 | 342 | 321 | 295 | 277 | 838 | 784 | 730 | 676 | 621 |  | 715 | 661 | 607 | 552 | 500 |  | 600 | 538 | 485 | 428 | 372
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.6 |  | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |  | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.4
Температура воздуха на выходе (оС) | 27.1 | 30.44 | 33.76 | 37.06 | 40.34 | 25.08 | 28.43 | 31.77 | 35.09 | 38.39 |  | 21.49 | 24.83 | 28.15 | 31.48 | 34.78 |  | 17.87 | 21.2 | 24.52 | 27.83 | 31.11
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-2245
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 | [5 empty] | Вода 80/60 | [5 empty] | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 4100 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 46.78 | 43.64 | 40.47 | 37.28 | 34.06 | 45.69 | 42.56 | 39.42 | 36.28 | 33.13 |  | 38.64 | 35.5 | 32.34 | 29.17 | 25.98 |  | 31.49 | 28.32 | 25.12 | 21.89 | 18.62
Расход воды (л/ч) | 832 | 776 | 719 | 663 | 606 | 2016 | 1878 | 1740 | 1601 | 1462 |  | 1698 | 1560 | 1421 | 1282 | 1142 |  | 1378 | 1239 | 1099 | 958 | 815
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.618 | 2.376 | 2.024 | 1.782 | 1.551 | 12.474 | 11 | 9.68 | 8.58 | 7.26 |  | 9.68 | 9.46 | 7.15 | 5.94 | 4.95 |  | 7.018 | 5.83 | 4.84 | 3.96 | 2.97
Температура воздуха на выходе (оС) | 33.89 | 36.56 | 39.21 | 41.83 | 44.42 | 33 | 35.78 | 38.5 | 41.11 | 43.75 |  | 28 | 30.68 | 33.35 | 36 | 38.63 |  | 22.82 | 25.49 | 28.14 | 30.76 | 33.35
Расход воздуха 2800 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 37.22 | 34.72 | 32.2 | 29.65 | 27.08 | 36.19 | 33.72 | 31.25 | 28.77 | 26.28 |  | 30.63 | 28.14 | 25.65 | 23.14 | 20.61 |  | 24.96 | 22.45 | 19.91 | 17.33 | 14.71
Расход воды (л/ч) | 662 | 617 | 572 | 527 | 481 | 1597 | 1488 | 1349 | 1270 | 1160 |  | 1346 | 1237 | 1127 | 1017 | 906 |  | 1092 | 982 | 871 | 759 | 644
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.87 | 1.76 | 1.54 | 1.32 | 1.1 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 |  | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.2 |  | 4.7 | 5.2 | 3.2 | 2.6 | 1.9
Температура воздуха на выходе (оС) | 39.48 | 41.77 | 44.03 | 46.25 | 48.12 | 38.39 | 40.71 | 43.02 | 46.5 | 47.58 |  | 32.49 | 34.81 | 37.11 | 39.38 | 41.64 |  | 26.49 | 28.78 | 31.04 | 35 | 33.45
Расход воздуха 1700 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 23.9 | 25.11 | 23.27 | 21.39 | 19.49 | 26.09 | 24.32 | 22.54 | 20.76 | 18.97 |  | 22.09 | 20.3 | 18.5 | 16.69 | 14.86 |  | 17.99 | 16.16 | 14.31 | 12.42 | 10.47
Расход воды (л/ч) | 479 | 446 | 414 | 380 | 346 | 1151 | 1073 | 995 | 916 | 837 |  | 971 | 892 | 813 | 733 | 653 |  | 787 | 707 | 626 | 544 | 458
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0.96 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.48 | 4.32 | 3.84 | 3.12 | 2.88 | 2.4 |  | 3.24 | 2.88 | 2.4 | 2.16 | 1.68 |  | 2.2 | 1.87 | 1.54 | 1.32 | 0.99
Температура воздуха на выходе (оС) | 47.06 | 48.8 | 50.5 | 52.12 | 53.69 | 45.57 | 47.41 | 49.22 | 51.02 | 52.79 |  | 38.59 | 40.41 | 42.2 | 43.97 | 45.7 |  | 31.43 | 33.2 | 34.91 | 36.57 | 38.1
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-2365
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 | [5 empty] | Вода 80/60 | [5 empty] | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 3900 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 74.37 | 70.22 | 65.93 | 61.78 | 57.49 | 65.1 | 61.19 | 57 | 53.01 | 48.93 |  | 55.14 | 50.98 | 46.8 | 42.61 | 38.4 |  | 45.94 | 41.75 | 37.52 | 33.27 | 28.97
Расход воды (л/ч) | 1332 | 1262 | 1180 | 1100 | 1030 | 2880 | 2696 | 2513 | 2340 | 2070 |  | 2412 | 2230 | 2050 | 1870 | 1690 |  | 2016 | 1836 | 1656 | 1440 | 1260
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4.14 | 3.68 | 3.335 | 2.99 | 2.645 | 18.055 | 15.985 | 14.145 | 12.42 | 10.695 |  | 14.64 | 12.84 | 11.04 | 9.36 | 7.92 |  | 10.465 | 8.855 | 7.36 | 6.095 | 4.83
Температура воздуха на выходе (оС) | 52.5 | 58.2 | 59.7 | 61.6 | 63.4 | 49.5 | 51.16 | 52.9 | 55 | 56.88 | 2050 | 42 | 44 | 45 | 47.23 | 48.8 |  | 35.1 | 36.74 | 38.5 | 40.2 | 42
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 51.46 | 48.44 | 45.41 | 42.35 | 39.27 | 46.06 | 43.13 | 43 | 37.24 | 34.3 |  | 39.61 | 36.66 | 33.69 | 30.72 | 27.72 |  | 33.09 | 30.1 | 27.09 | 24.05 | 20.98
Расход воды (л/ч) | 900 | 864 | 790 | 756 | 684 | 2016 | 1908 | 1760 | 1650 | 1510 |  | 1720 | 1610 | 1480 | 1350 | 1218 |  | 1448 | 1317 | 1185 | 1052 | 915
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.1 | 1.89 | 1.68 | 1.575 | 1.365 | 9.57 | 8.47 | 7.48 | 6.6 | 5.72 |  | 7.48 | 6.49 | 5.61 | 4.84 | 4.07 |  | 5.61 | 4.73 | 3.96 | 3.3 | 2.64
Температура воздуха на выходе (оС) | 63.5 | 64.5 | 66 | 67 | 68.5 | 56 | 58.2 | 59.5 | 60.7 | 61.5 |  | 49 | 50.2 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |  | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 34.94 | 32.95 | 30.92 | 28.87 | 26.73 | 30.83 | 28.89 | 26.95 | 25.01 | 23.06 |  | 26.58 | 24.63 | 22.6 | 20.69 | 18.7 |  | 22.26 | 20.27 | 18.27 | 16.24 | 14.17
Расход воды (л/ч) | 622 | 586 | 550 | 513 | 476 | 1361 | 1275 | 1189 | 1104 | 1018 |  | 1168 | 1082 | 996 | 909 | 822 |  | 974 | 887 | 800 | 710 | 620
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1.1 | 0.99 | 0.88 | 0.77 | 0.66 | 4.51 | 4.07 | 3.63 | 3.19 | 2.75 |  | 3.63 | 3.19 | 2.75 | 2.31 | 1.98 |  | 2.75 | 2.31 | 1.98 | 1.65 | 1.32
Температура воздуха на выходе (оС) | 74.12 | 75 | 75.2 | 75.78 | 77 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67 | 68 |  | 56 | 57 | 57.5 | 58.5 | 59 |  | 47 | 48 | 49 | 49.2 | 50
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-3275
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 | [5 empty] | Вода 80/60 | [5 empty] | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 5800 м3/ч, 3-ая скорость, 65 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 81.53 | 76.53 | 71.51 | 66.47 | 61.41 | 75.92 | 70.94 | 65.96 | 60.96 | 55.96 |  | 64.95 | 59.95 | 54.93 | 49.89 | 44.84 |  | 53.91 | 48.87 | 43.81 | 38.73 | 33.6
Расход воды (л/ч) | 1449 | 1361 | 1271 | 1182 | 1092 | 3351 | 3131 | 2911 | 2690 | 2470 |  | 2854 | 2634 | 2414 | 2192 | 1970 |  | 2359 | 2138 | 1917 | 1695 | 1470
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4.36 | 3.88 | 3.43 | 3 | 2.59 | 21.31 | 18.78 | 16.4 | 14.17 | 12.09 |  | 16.2 | 13.94 | 11.88 | 9.95 | 8.18 |  | 11.71 | 9.77 | 8 | 6.38 | 4.92
Температура воздуха на выходе (оС) | 41.59 | 43.96 | 46.31 | 48.64 | 50.94 | 38.73 | 41.12 | 43.49 | 45.85 | 48.19 |  | 33.14 | 35.52 | 37.9 | 40.25 | 42.59 |  | 27.5 | 29.89 | 32.25 | 34.6 | 36.93
Расход воздуха 4800 м3/ч, 2-ая скорость, 62 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 75.19 | 70.58 | 65.96 | 61.32 | 56.66 | 69.87 | 65.29 | 60.7 | 56.11 | 51.51 |  | 59.79 | 55.19 | 50.57 | 45.95 | 41.3 |  | 49.64 | 45.01 | 40.36 | 35.68 | 30.97
Расход воды (л/ч) | 1337 | 1255 | 1173 | 1090 | 1007 | 3084 | 2881 | 2679 | 2476 | 2273 |  | 2627 | 2425 | 2222 | 2019 | 1815 |  | 2172 | 1970 | 1766 | 1561 | 1355
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3.76 | 3.35 | 2.96 | 2.59 | 2.24 | 18.26 | 16.1 | 14.06 | 12.15 | 10.38 |  | 13.9 | 11.99 | 10.2 | 8.55 | 7.03 |  | 10.06 | 8.4 | 6.88 | 5.49 | 4.24
Температура воздуха на выходе (оС) | 45.54 | 47.66 | 49.77 | 51.85 | 53.89 | 42.32 | 44.47 | 46.6 | 48.72 | 50.82 |  | 36.22 | 38.37 | 40.5 | 42.61 | 44.71 |  | 30.08 | 32.22 | 34.34 | 36.45 | 38.53
Расход воздуха 3500 м3/ч, 1-ая скорость, 60 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 64.27 | 60.35 | 56.41 | 52.46 | 48.49 | 59.46 | 55.57 | 51.67 | 47.77 | 43.87 |  | 46.84 | 43.25 | 39.65 | 36.04 | 32.42 |  | 42.32 | 38.39 | 34.43 | 30.45 | 26.44
Расход воды (л/ч) | 1143 | 1003 | 1003 | 933 | 862 | 2624 | 2452 | 2280 | 2108 | 1936 |  | 2058 | 1900 | 1742 | 1584 | 1425 |  | 1852 | 1680 | 1507 | 1333 | 1157
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2.82 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 1.68 | 13.53 | 11.94 | 10.44 | 9.03 | 7.72 |  | 8.86 | 7.65 | 6.52 | 5.47 | 4.51 |  | 7.5 | 6.27 | 5.14 | 4.11 | 3.18
Температура воздуха на выходе (оС) | 53.37 | 56.63 | 56.63 | 58.22 | 59.77 | 49.38 | 51.06 | 52.72 | 54.36 | 55.99 |  | 45.39 | 46.83 | 48.25 | 49.65 | 51.03 |  | 35.16 | 36.83 | 38.48 | 40.1 | 41.7
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
ВС-33100
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 |  |  |  |  | Вода 90/70 | [5 empty] | Вода 80/60 | [5 empty] | Вода 70/50
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Расход воздуха 5200 м3/ч, 3-ая скорость, 65 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 115.44 | 109.01 | 102.56 | 96.09 | 89.59 | 101 | 94.75 | 88.7 | 82.18 | 75.8833 |  | 87.42 | 81.09 | 74.76 | 68.4 | 62.02 |  | 73.72 | 67.34 | 60.93 | 54.49 | 47.99
Расход воды (л/ч) | 2052 | 1938 | 1823 | 1708 | 1593 | 4450 | 4180 | 3904 | 3627 | 3349 |  | 3841 | 3563 | 3285 | 3006 | 2725 |  | 3226 | 2947 | 2666 | 2384 | 2100
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 10.15 | 9.14 | 8.17 | 7.25 | 6.38 | 44.12 | 39.16 | 34.48 | 30.08 | 25.96 |  | 34.3 | 29.86 | 25.7 | 21.82 | 18.23 |  | 25.55 | 21.64 | 18.12 | 14.68 | 11.64
Температура воздуха на выходе (оС) | 64.5 | 65.79 | 67.05 | 68.27 | 69.44 | 56.47 | 57.85 | 59.22 | 60 | 61.89 |  | 48.87 | 50.25 | 51.6 | 52.94 | 54.25 |  | 41.21 | 42.58 | 43.92 | 45.23 | 46.5
Расход воздуха 4300 м3/ч, 2-ая скорость, 62 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 103.82 | 98.09 | 92.34 | 86.57 | 80.77 | 90.26 | 84.67 | 79.09 | 73.5 | 67.91 |  | 78.18 | 72.56 | 66.92 | 61.28 | 55.61 |  | 66.02 | 60.35 | 54.65 | 48.91 | 43.13
Расход воды (л/ч) | 1846 | 1744 | 1641 | 1539 | 1436 | 3983 | 3737 | 3490 | 3244 | 2997 |  | 3435 | 3188 | 2941 | 2693 | 2422 |  | 2889 | 2641 | 2391 | 2140 | 1887
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 8.36 | 7.53 | 6.74 | 5.99 | 5.28 | 35.79 | 31.79 | 28.02 | 24.47 | 21.15 |  | 27.91 | 24.32 | 20.96 | 17.82 | 14.92 |  | 20.87 | 17.7 | 14.76 | 12.06 | 9.59
Температура воздуха на выходе (оС) | 70.14 | 71.14 | 72.1 | 73.02 | 73.9 | 60 | 62.11 | 63.21 | 64.28 | 65.33 |  | 52.84 | 53.95 | 55.03 | 56.09 | 57.13 |  | 44.63 | 45.72 | 46.78 | 47.81 | 48.8
Расход воздуха 3000 м3/ч, 1-ая скорость, 60 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 83.58 | 79.06 | 74.53 | 69.97 | 65.4 | 71.6 | 67.23 | 62.85 | 58.49 | 54.12 |  | 62.19 | 57.78 | 53.36 | 48.94 | 44.5 | 2003 | 52.69 | 48.24 | 43.76 | 39.25 | 34.7
Расход воды (л/ч) | 1486 | 1406 | 1325 | 1244 | 1163 | 3160 | 2967 | 2774 | 2581 | 2388 |  | 2733 | 2539 | 2345 | 2150 | 1955 |  | 2306 | 2111 | 1915 | 1718 | 1518
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 5.62 | 5.08 | 4.56 | 4.06 | 3.59 | 23.32 | 20.76 | 18.34 | 16.6 | 13.93 |  | 18.32 | 16 | 13.83 | 11.8 | 9.92 |  | 13.81 | 11.75 | 9.84 | 80.8 | 6.46
Температура воздуха на выходе (оС) | 80.91 | 81.39 | 81.82 | 82.2 | 82.53 | 69.34 | 69.98 | 70.6 | 71.19 | 71.76 |  | 60.24 | 60.86 | 61.46 | 62.03 | 62.57 |  | 51.05 | 51.65 | 52.21 | 52.74 | 53.21
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата

## Мощность охлаждения
Таблица мощности охлаждения
Для охлаждения помещения можно использовать холодную воду в качестве теплоносителя. В аппараты ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 встроен поддон для отвода конденсата. При использовании тепловентилятора для охлаждения воздуха, может произойти отделение капель воды, конденсирующиеся на теплообменнике. В таком случае необходимо уменьшить скорость вентилятора. Ниже приведены таблицы мощности охлаждения.
ВС-2125
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 | [5 empty] | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |  | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха ____ м3/ч, 3-ая скорость, ___ (дБ(А))*
Производительность (кВт)
Расход воды (л/ч)
Гидравлическое сопротивление (кПа)
Температура воздуха на выходе (оС)
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%)
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%)
Количество сжиженного конденсата (г/сек)
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 8.99 | 8.24 | 7.44 | 6.61 | 5.5 |  | 8.04 | 7.3 | 6.51 | 5.67 | 4.54 | 7.05 | 6.31 | 5.52 | 4.69 | 3.6
Расход воды (л/ч) | 1541 | 1412 | 1275 | 1132 | 942 |  | 1379 | 1252 | 1116 | 973 | 779 | 1209 | 1083 | 948 | 805 | 618
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 25.3 | 21.64 | 18.04 | 14.54 | 10.52 |  | 20.5 | 17.24 | 14.04 | 10.99 | 7.42 | 16.01 | 13.15 | 10.37 | 7.75 | 4.86
Температура воздуха на выходе (оС) | 26.61 | 25.24 | 23.81 | 22.35 | 20.61 |  | 26.84 | 25.49 | 24.08 | 22.62 | 20.86 | 27.03 | 25.69 | 24.29 | 22.85 | 21.15
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 50.34 | 54.85 | 59.29 | 63.65 | 64.02 |  | 50.67 | 55.11 | 59.5 | 63.84 | 64.51 | 51.34 | 55.72 | 60.07 | 64.39 | 64.71
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1.06 | 1.4 | 1.26 | 1.12 | 0.93 |  | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.68 | 0.35 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.4 | 0.11
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 7.19 | 6.59 | 5.95 | 5.28 | 4.36 |  | 6.42 | 5.83 | 5.19 | 4.51 | 3.57 | 5.61 | 5.02 | 4.39 | 3.7 | 2.78
Расход воды (л/ч) | 1232 | 1130 | 1020 | 904 | 747 |  | 1101 | 1000 | 890 | 774 | 612 | 963 | 862 | 753 | 636 | 477
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 16.96 | 14.53 | 12.12 | 9.79 | 6.97 |  | 13.71 | 11.54 | 9.4 | 7.33 | 4.85 | 10.67 | 24.84 | 23.65 | 5.11 | 3.08
Температура воздуха на выходе (оС) | 25.5 | 24.25 | 22.95 | 21.6 | 19.94 |  | 25.81 | 24.57 | 23.28 | 21.94 | 20.27 | 26.05 | 24.84 | 23.56 | 22.24 | 20.66
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 52.75 | 57.11 | 61.39 | 65.58 | 19.94 |  | 53.13 | 57.4 | 61.63 | 65.79 | 66.53 | 53.88 | 58.1 | 62.27 | 66.39 | 66.61
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.49 |  | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 0.28 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.08
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ВС-2245
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 | [5 empty] | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |  | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха ____ м3/ч, 3-ая скорость, ___ (дБ(А))*
Производительность (кВт)
Расход воды (л/ч)
Гидравлическое сопротивление (кПа)
Температура воздуха на выходе (оС)
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%)
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%)
Количество сжиженного конденсата (г/сек)
Расход воздуха 2800 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 14.53 | 13.44 | 12.26 | 11.01 | 9.29 |  | 13.05 | 11.97 | 10.8 | 9.55 | 7.8 | 11.49 | 10.42 | 9.26 | 8.02 | 6.27
Расход воды (л/ч) | 2489 | 2302 | 2100 | 1887 | 1591 |  | 2237 | 2052 | 1851 | 1638 | 1338 | 1972 | 1789 | 1589 | 1376 | 1077
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 32.76 | 28.5 | 24.21 | 20.02 | 14.79 |  | 26.75 | 22.93 | 19.1 | 15.38 | 10.75 | 21.1 | 17.74 | 14.32 | 11.14 | 7.23
Температура воздуха на выходе (оС) | 21.82 | 20.92 | 19.93 | 18.89 | 15.83 |  | 22.39 | 21.5 | 20.53 | 19.49 | 18.03 | 22.9 | 22.02 | 21.06 | 20.04 | 18.58
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 60.54 | 64.42 | 68.17 | 71.8 | 72.14 |  | 60.78 | 64.53 | 68.2 | 71.78 | 72.58 | 61.53 | 65.15 | 68.75 | 72.3 | 73.13
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1.87 | 1.86 | 1.78 | 1.66 | 1.19 |  | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 1.31 | 0.82 | 1.08 | 1.09 | 1.02 | 0.91 | 0.43
Расход воздуха 1700 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 7.76 | 7.16 | 6.52 | 5.85 | 4.92 |  | 6.97 | 6.38 | 5.74 | 5.07 | 4.12 | 8.41 | 7.64 | 6.78 | 5.86 | 4.51
Расход воды (л/ч) | 1329 | 1227 | 1118 | 1002 | 842 |  | 1195 | 1094 | 985 | 869 | 706 | 1444 | 1313 | 1164 | 1005 | 773
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 30.97 | 26.91 | 22.83 | 18.84 | 13.9 |  | 25.32 | 21.67 | 18.01 | 14.46 | 10.06 | 12.13 | 10.22 | 8.29 | 6.41 | 4.05
Температура воздуха на выходе (оС) | 23.02 | 22.01 | 20.91 | 19.77 | 18.25 |  | 23.52 | 22.51 | 21.43 | 20.29 | 18.75 | 21.11 | 20.44 | 19.68 | 18.86 | 17.62
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 57.68 | 61.77 | 65.74 | 69.59 | 69.91 |  | 57.91 | 61.89 | 65.78 | 69.59 | 70.34 | 66.83 | 69.99 | 73.14 | 76.25 | 77.02
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.62 |  | 0.8 | 0.79 | 0.75 | 0.69 | 0.42 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.67 | 0.31
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ВС-2365
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 | [5 empty] | Вода 5/10 |  |  |  |  | Вода 7/12
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |  | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24
Расход воздуха 3900 м3/ч, 3-ая скорость, ___ (дБ(А))*
Производительность (кВт) |  |  | 21.3 | 19.2 | 16.3 |  | 22.5 | 20.7 | 18.8 | 16.7 | 13.8 | 19.9 | 18.1 | 16.2 | 14.1 | 11.1
Расход воды (л/ч) |  |  | 3647 | 3291 | 2787 |  | 3862 | 3556 | 3222 | 28.1 | 19.8 | 3409 | 3103 | 2775 | 2421 | 1912
Гидравлическое сопротивление (кПа) |  |  | 43.7 | 36.4 | 27 |  | 47.8 | 41.2 | 34.6 | 28.1 | 2357 | 37.8 | 32 | 26.2 | 20.5 | 13.5
Температура воздуха на выходе (оС) |  |  | 18 | 17 | 16 |  | 20.5 | 19.5 | 19 | 18 | 16.5 | 21 | 20.5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) |  |  | 50 | 55 | 55 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) |  |  | 73 | 75 | 76 |  | 66 | 69 | 73 | 76 | 77
Количество сжиженного конденсата (г/сек) |  |  | 3.2 | 2.9 | 2.2 |  | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.6
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 16.49 | 15.26 | 13.91 | 12.46 | 10.33 |  | 14.74 | 13.51 | 12.17 | 10.71 | 8.53 | 12.89 | 11.67 | 10.32 | 8.85 | 6.66
Расход воды (л/ч) | 2825 | 2614 | 2383 | 2135 | 1769 |  | 2527 | 2318 | 2086 | 1836 | 1462 | 2212 | 2003 | 1771 | 1518 | 1143
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 14.34 | 12.5 | 10.61 | 8.74 | 6.28 |  | 11.61 | 9.97 | 8.28 | 6.61 | 4.43 | 9.06 | 7.6 | 6.12 | 4.67 | 2.85
Температура воздуха на выходе (оС) | 18.48 | 17.9 | 17.26 | 16.56 | 15.4 |  | 19.29 | 18.74 | 18.11 | 17.41 | 16.26 | 20.05 | 19.52 | 18.89 | 18.22 | 17.17
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 69.7 | 72.77 | 75.73 | 78.57 | 79.03 |  | 70 | 72.92 | 75.79 | 78.58 | 79.48 | 70.85 | 73.65 | 79.43 | 79.15 | 79.51
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 2.11 | 2.1 | 2 | 1.86 | 1.29 |  | 1.69 | 1.68 | 1.59 | 1.44 | 0.86 | 1.2 | 1.2 | 1.11 | 0.97 | 0.42
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) | 11.37 | 10.54 | 9.6 | 8.57 | 6.95 |  | 10.14 | 9.3 | 8.35 | 7.29 | 5.58 | 8.83 | 7.98 | 7.01 | 5.91 | 3.69
Расход воды (л/ч) | 1949 | 1805 | 1644 | 1468 | 1191 |  | 1739 | 1594 | 1432 | 1251 | 957 | 1516 | 1370 | 1204 | 1015 | 633
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 7.44 | 6.51 | 5.52 | 4.53 | 3.15 |  | 6.01 | 5.16 | 4.27 | 3.38 | 2.12 | 4.66 | 3.9 | 3.11 | 2.31 | 1.03
Температура воздуха на выходе (оС) | 16.06 | 15.73 | 15.32 | 14.87 | 14.03 |  | 17.1 | 16.78 | 16.38 | 15.96 | 15.22 | 18.1 | 17.79 | 17.42 | 17.5 | 17.04
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 76.7 | 79.1 | 81.41 | 83.61 | 84.03 |  | 76.94 | 79.19 | 81.48 | 83.57 | 84.11 | 77.6 | 79.75 | 81.87 | 83.86 | 81.92
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.28 | 0.86 |  | 1.18 | 1.16 | 1.1 | 0.98 | 0.54 | 0.85 | 0.84 | 0.76 | 0.64 | 0.14
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.